## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 47
(локальная смета)
|  | на | Установка ТМГ 1000 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________827,986 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________47,292 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,910 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________727,889 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,842 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________40,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-62-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12; ЗПМ=35,71; МАТ=16,4 НР (12221 руб.): 97% от ФОТ СП (6425 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 | 28645.57 | 9481.36 | 7495.44 | 3117.84 |  | 28646 | 9481 | 7495 | 3118 | 27.6 | 27.6
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 47292 |  |  |  |  | 27.6
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (374 руб.): 74% от ФОТ СП (182 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 2 | 252.41 | 252.41 |  |  |  | 505 | 505 |  |  | 0.8 | 1.6
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (97 руб.): 74% от ФОТ СП (47 руб.): 36% от ФОТ | 100 измерений | 0,04 4 / 100 | 3269.88 | 3269.88 |  |  |  | 131 | 131 |  |  | 10.368 | 0.41
4 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (2041 руб.): 74% от ФОТ СП (993 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 2758.36 | 2758.36 |  |  |  | 2758 | 2758 |  |  | 8.64 | 8.64
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 7128 |  |  |  |  | 10.65
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
5 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (93 руб.): 74% от ФОТ СП (45 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 2 | 63.1 | 63.1 |  |  |  | 126 | 126 |  |  | 0.2 | 0.4
6 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (24 руб.): 74% от ФОТ СП (12 руб.): 36% от ФОТ | 100 измерений | 0,04 4 / 100 | 817.47 | 817.47 |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 2.592 | 0.1
7 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (511 руб.): 74% от ФОТ СП (248 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 689.59 | 689.59 |  |  |  | 690 | 690 |  |  | 2.16 | 2.16
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 1783 |  |  |  |  | 2.66
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
8 О | АО "ДЭТК" №142 от 20.07.2021 г. п.20 | Трансформатор силовой ТМГ 1000/10/0,4 ПЗ=837970,06/1,2 (Методика №421 от 04.08.2020 г. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); Методика №421 от 04.08.2020 г. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | шт. | 1 | 727888,72 837970,06/1,2 |  |  |  | 727889 | 727889
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 727889
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 760778 | 13724 | 7495 | 3118 |  | 40.91
Накладные расходы | [9 empty] | 15361
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 4243) (Поз. 2-7) | [9 empty] | 3140
97% ФОТ (от 12599) (Поз. 1) | [9 empty] | 12221
Сметная прибыль | [9 empty] | 7952
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 4243) (Поз. 2-7) | [9 empty] | 1527
51% ФОТ (от 12599) (Поз. 1) | [9 empty] | 6425
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 47292 |  |  |  |  | 27.6
Итого Оборудование | [9 empty] | 727889
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 8910 |  |  |  |  | 13.31
Итого | [9 empty] | 784091 |  |  |  |  | 40.91
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 11670
Машины и механизмы | [9 empty] | 7495
ФОТ | [9 empty] | 16842
Оборудование | [9 empty] | 727889
Накладные расходы | [9 empty] | 15361
Сметная прибыль | [9 empty] | 7952
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 47292
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 2993
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 2979
Итого | [9 empty] | 53264
Итого с оборудованием (727 889) и прочими затратами (8 910) | [9 empty] | 790063
Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% | [9 empty] | 37923
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 8910*0,2 | [9 empty] | 1782
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 8910*0,8 | [9 empty] | 7128
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 827986 |  |  |  |  | 40.91
Составил: ___________________________Инженер-сметчик 2 кат. ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)