## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 72.2
(локальная смета)
|  | на | Монтаж трехфазных приборов учета косвенного включения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________210,689 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________36,213 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,195 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,073 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________138,045 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,636 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,07 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-600-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12,01; ЗПМ=35,71; МАТ=6,45 НР (249 руб.): 97% от ФОТ СП (131 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 272.86 | 247.83 | 21.74 | 9.28 |  | 273 | 248 | 22 | 9 | 0.7 | 0.7
2 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=35,71; ЭМ=10,31; ЗПМ=35,71; МАТ=18,13 НР (2264 руб.): 97% от ФОТ СП (1190 руб.): 51% от ФОТ | шт | 3 | 973.1 | 738.48 | 92.48 | 39.64 |  | 2919 | 2215 | 277 | 119 | 2.15 | 6.45
3 | ФЕРм08-01-054-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор напряжением: до 20 кВ, трехфазный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-54-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-54-3 ОЗП=35,71; ЭМ=12; ЗПМ=35,71; МАТ=19,03 НР (1213 руб.): 97% от ФОТ СП (638 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 1465.2 | 1161.29 | 217.32 | 89.63 |  | 1465 | 1161 | 217 | 90 | 3.38 | 3.38
Шкаф
4 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-572-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-572-3 ОЗП=35,71; ЭМ=10,96; ЗПМ=35,71; МАТ=11,13 НР (787 руб.): 97% от ФОТ СП (414 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 2936.09 | 729.91 | 237.28 | 80.7 |  | 2936 | 730 | 237 | 81 | 2.06 | 2.06
5 | ФЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-545-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-545-1 ОЗП=35,71; ЭМ=7,76; ЗПМ=35,71; МАТ=9,02 НР (977 руб.): 97% от ФОТ СП (514 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 1439.43 | 1007.02 | 13.42 |  |  | 1439 | 1007 | 13 |  | 3 | 3
6 | ФЕРм08-03-521-28 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-521-28 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-521-28 ОЗП=35,71; ЭМ=10,7; ЗПМ=35,71; МАТ=8,77 НР (1330 руб.): 97% от ФОТ СП (699 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 1513.5 | 1361.62 | 23.22 | 9.28 |  | 1514 | 1362 | 23 | 9 | 3.58 | 3.58
7 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-409-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-409-2 ОЗП=35,71; ЭМ=10,86; ЗПМ=35,71; МАТ=17 НР (91 руб.): 97% от ФОТ СП (48 руб.): 51% от ФОТ | 100 м | 0,01 1 / 100 | 10375.04 | 9237.82 | 701.34 | 233.19 |  | 104 | 92 | 7 | 2 | 27.52 | 0.28
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 21195 |  |  |  |  | 19.45
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
8 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (303 руб.): 74% от ФОТ СП (147 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 408.86 | 408.86 |  |  |  | 409 | 409 |  |  | 1.296 | 1.3
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 859 |  |  |  |  | 1.3
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
9 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (75 руб.): 74% от ФОТ СП (37 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 К_3ф_пк | 102.21 | 102.21 |  |  |  | 102 | 102 |  |  | 0.324 | 0.32
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 214 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 4. Оборудование, не учтенное ценником
10 О | Счет №620 ООО "ЭТМ" от 23.04.2021 г. п.1 | Прибор учета трехфазный косвенного включения: CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS (Методика №421 от 04.08.2020 г. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); Методика №421 от 04.08.2020 г. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | 1 шт | 1 К_3ф_пк | 13170.44 |  |  |  | 13170 | 13170
11 О | Текущие цены | Трансформатор тока 6(10) кВ (Методика №421 от 04.08.2020 г. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); Методика №421 от 04.08.2020 г. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | 1 шт | 3 | 20326.02 |  |  |  | 60978 | 60978
12 О | Текущие цены | Трансформатор напряжения 6(10) кВ (Методика №421 от 04.08.2020 г. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); Методика №421 от 04.08.2020 г. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | 1 шт | 1 К_3ф_пк | 63896.67 |  |  |  | 63897 | 63897
Итого по разделу 4 Оборудование, не учтенное ценником | [9 empty] | 138045
Раздел 5. Материалы, не учтенные ценником
13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.08.03-0364 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-21.1.08.03-0364 МАТ=7,33 | 1000 м | 0,005 5 / 1000 | 188380.41 |  |  |  |  | 942
14 | Счет №89 ООО "Компания РОМАКС" от 23.04.21 г. п.3 | ЛИМГ.301591.009 | 1 шт | 1 К_3ф_пк | 372 |  |  |  |  | 372
15 | Счет №89 ООО "Компания РОМАКС" №655 от 23.04.2021 г. п.2 | Рубильник ВР 3233А 30220-00УХЛ3 МАТ=2172/1,2 | 1 шт | 1 К_3ф_пк | 1810 2172/1,2 |  |  |  |  | 1810
16 | ТКП №4766 от 27.04.2021 г. п.7 | Шкаф учета ШУЭ-Т-7И-200 МАТ=35883/1,2 | 1 шт | 1 К_3ф_пк | 29902,5 35883/1,2 |  |  |  |  | 29903
17 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0066 МАТ=8,26 | 1000 м | 0,02 20 / 1000 | 104119.7 |  |  |  |  | 2082
18 | ФССЦ-20.2.12.03-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.12.03-0013 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-20.2.12.03-0013 МАТ=17 | м | 20 | 52.7 |  |  |  |  | 1054
19 | ООО "Технологии Контроля" №689 от 29.07.21 г. п.1 | Пластиковая пломба "Гранит" с уникальным номером | шт | 6 | 7.4 |  |  |  |  | 44
20 | ООО "Суперпломба" №021/м-51 от 20.047.2021 г. п.2 | Проволока для пломбирования МАТ=2,3/1,2 | м | 3 | 1,92 2,3/1,2 |  |  |  |  | 6
Итого по разделу 5 Материалы, не учтенные ценником | [9 empty] | 36213
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 185419 | 7326 | 796 | 310 |  | 21.07
Накладные расходы | [9 empty] | 7289
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 511) (Поз. 8-9) | [9 empty] | 378
97% ФОТ (от 7125) (Поз. 1-7) | [9 empty] | 6911
Сметная прибыль | [9 empty] | 3818
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 511) (Поз. 8-9) | [9 empty] | 184
51% ФОТ (от 7125) (Поз. 1-7) | [9 empty] | 3634
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 36213
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 21195 |  |  |  |  | 19.45
Итого Оборудование | [9 empty] | 138045
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1073 |  |  |  |  | 1.62
Итого | [9 empty] | 196526 |  |  |  |  | 21.07
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 39252
Машины и механизмы | [9 empty] | 796
ФОТ | [9 empty] | 7636
Оборудование | [9 empty] | 138045
Накладные расходы | [9 empty] | 7289
Сметная прибыль | [9 empty] | 3818
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 57408
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 1361
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 - 6,1%*0,9= 5,49% | [9 empty] | 3152
Итого | [9 empty] | 61921
Итого с оборудованием (138 045) и прочими затратами (1 073) | [9 empty] | 201039
Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% | [9 empty] | 9650
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1073*0,2 | [9 empty] | 215
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1073*0,8 | [9 empty] | 858
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 210689 |  |  |  |  | 21.07
Составил: ___________________________Инженер-сметчик 2 кат. ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)