Приложение 8 к ТТ Капремонт ВЛ-110 кВ ГРЭС-Михайловка, Михайловка-Поярково, Хвойная-Озёрная                                                                                                                                                                                              Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Восточные Электрические Сети»

Объект: ВЛ-110 КВ ХВОЙНАЯ-ОЗЁРНАЯ, № VS0003027

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ «Хвойная-Озёрная», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаменты имеют сколы и отслоения бетона снижающие несущую способность, оголение арматуры и анкерных болтов опоры №20 | км линии (в 3 провода) |  |  |  |  | 0,336 | Демонтаж проводов АС -120/19 в пролетах опор №19 – опора №21. |  |
|  |  | км линии |  |  |  |  | 0,336 | Демонтаж грозотроса марки ОКГТ в пролетах опор №19 – опора №21. |  |
|  |  | т/шт |  |  |  |  | 6,470/1 | Демонтаж стальной одностоечной свободностоящей анкерно-угловой опоры. |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  | 128,5 | Разработка грунта в котловане экскаватором. |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  | 2,25 | Разработка грунта вручную в котловане. |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  | 4,68 | Демонтаж железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры. |  |
|  |  | м3/шт |  |  |  |  | 1,6/4 | Устройство щебеночного основания под фундаменты размером 2*2*0,1 м. |  |
|  |  | т/шт |  |  |  |  | 11,6/4 | Гидроизоляция железобетонных фундаментов. |  |
|  |  | м3/шт |  |  |  |  | 4,68/4 | Установка железобетонных неразъемных подножников. |  |
|  |  | м3/т |  |  |  |  | 127/228,6 | Обратная засыпка котлована привозным ПГС. |  |
|  |  | т/шт |  |  |  |  | 6,470/1 | Монтаж ранее демонтированной анкерно-угловой опоры |  |
|  |  | шт |  |  |  |  | 4 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину 5 м. |  |
|  |  | т/шт |  |  |  |  | 0,157/4 | Наращивание пяты опоры под фундамент Ф-3-2. |  |
|  |  | км линии (в 3 провода) |  |  |  |  | 0,336 | Монтаж ранее демонтированных проводов АС -120/19 в пролетах опор №19 – опора №21 |  |
|  |  | км линии |  |  |  |  | 0,336 | Монтаж ранее демонтированного грозотроса типа ОКГТ в пролетах опор №19 – опора №21. |  |
|  |  | шт |  |  |  |  | 16 | Антивандальное закрепление гаек (сварка) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фундамент Ф-3-2 (с гайками и с шайбами) (3.407-115, ГОСТ 10180-2012) |  |  | шт |  | 4 |  |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи. |  |
| 2. | Сталь Круглая d-12, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т |  | 0,02 |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно. |  |
| 3. | Мастика битумная, ТУ 5775-019-95048541 |  |  | кг |  | 100 |  |  |  |  |
| 4. | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3 |  | 127 |  |  |  |  |
| 5. | Щебень 20-40, ГОСТ 8267-93 |  |  | м3 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 6. | Стальной лист 1000мм*1000мм H -20мм. ст3сп-пс, г/к, ГОСТ 19903-2015 |  |  | т |  | 0,157 |  |  |  |  |
| 7. | Электроды d-4мм, ГОСТ 9466-75 |  |  | кг |  | 4 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - ремонтируемый участок |  | км |  | 150 |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка. |  |
| 2. | Карьер п. Новобурейский - объект |  | км |  | 100 |  |  | Расстояние от места погрузки грунта до ремонтируемого участка |  |
| 3. | Объект - база Октябрьского РЭС |  | км |  | 7 |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка до места складирования демонтированных материалов. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы. |  | т |  | 10,4 |  |  | - |  |
| 2. | Монтируемые материалы. |  | т |  | 11,6 |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по ненаселённой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка котлована размером; верхней части 7,4 м, нижней части 6,5 м, глубиной 2,7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |