Приложение 1.2.

Опросный лист

на привод ПП-67К для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие включающих пружин, кГ |  |  | 414...474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  |  | 135 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  |  | 220 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  |  | 180 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | Номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального |  | 80...110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | 220 |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального |  | 65.. .120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): | напряжение срабатывания, в % от номинального |  | 50...35 |
|  | напряжение возврата, не более, в % от номинального |  | 85 |
|  | выдержка времени, с |  | 0...9 |
| Исполнение схемы защиты привода |  |  | 11224 (РТМ 2, РТВ 2, РЭ 1) |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: |  | 10...25; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | ±10 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А |  | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | ±10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон уставок номинальных отключающих токов, А |  | 5...35 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | ±10 |
|  | выдержка времени, с. |  | 0...4 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АПВ), с. |  |  | 0...4 |
| Габаритные размеры, не более, мм | ширина |  | 520 |
|  | высота |  | 825 |
|  | глубина: | перед установочной плоскостью | 306 |
|  |  | за установочной плоскостью | 290 |
| Масса, не менее, кг |  |  | 90 |
| Болт |  |  | Согласно ГОСТ Р 52627-2006, ГОСТ Р 52628-2006 (Техэксперт) |
| Пружины растяжения |  |  | Согласно ГОСТ 13771-86 (Техэксперт) |

Комплектация с двигателем завода груза.

Прилагаемая документация: Паспорт на изделие – 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации – 1 экз.