Приложение 1.3.

Опросный лист привода ПП-67К

для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вариант схемы отключающих элементов защиты |  | 11224 |
| Тяговое усилие включающих пружин, кг |  | 414…474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  | 135 +/-5 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В/Гц |  | 220/50 |
| Тип электродвигателя подготовки привода |  | ДКУ-112 |
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт |  | 140 |
| Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин |  | 3500 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | номинальное напряжение переменного тока, В/Гц | 220/50 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | _ |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального | 80…110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В/Гц | 220/50 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | _ |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального | 65…120 |
| Электромагнит для отключения от защиты с независимым источником питания (РЭ): | номинальное напряжение переменного тока, В/Гц | _ |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | 220 |
|  | пределы работы РЭ, в % от номинального | 65…120 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: | 5…15; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
|  | Количество, шт | 2 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон установок номинальных отключающих токов, А | 5…10 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
|  | выдержка времени, с | 0…4 |
|  | Количество, шт | 2 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения (АПВ), с. |  | 0…4 |
| Масса, не более, кг |  | 88 |

На корпусе привода должна быть надежно закрепленная табличка с указанием изготовителя с фирменным клеймом, полная марка (тип), заводской номер, вариант схемы, год (дата) изготовления, соответствие ГОСТ (ТУ).

Прилагаемая документация: заводской паспорт на каждое изделие, техническое описание и руководство по эксплуатации в 1-ом экземпляре.

Каждый привод должен быть укомплектован заводной рукояткой.