## СТП 25 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-25/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 25
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 8 | 5
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 40
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 75/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/25
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/25
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ, ТТ 0,66 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-25 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения РиМ 489.13 I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или аналог).
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-25 кВа :Трехфазный счетчик прямого включения РиМ 489.16 I ном. (макс) 5-(100)А, (или аналог).
6.3. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
6.4. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A, проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.5. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.6. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
9 | Компоновочная схема Компоновочная схема СТП ВВ-25/(6/10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 40 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-40/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 40
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 10 | 8
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/63
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 100/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/40
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/40
5.3.3 | Автоматический выключатель цепей АИИС КУЭ. |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-40 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
6.3. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.4. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.5. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
9 | Компоновочная схема Компоновочная схема СТП ВВ-40/(6/10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 63 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-63/(6/10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 63
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 16 | 10
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/100
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 160/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/40
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/63
5.3.3 | Автоматический выключатель цепей АИИС КУЭ. |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
6.2. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-63 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
6.4. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.5. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.6. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
9 | Компоновочная схема Компоновочная схема СТП ВВ-63/(6/10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 100 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-100/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 100
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 20 | 16
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/160
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 250/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/63
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/100
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-100 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-100 кВа :Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(100)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
6.4. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.5. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.6. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
9 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
11 | Компоновочная схема Компоновочная схема СТП ВВ-160/6(10)/0,4-УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 160 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-160/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 31,5 | 20
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 6(10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/250
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 250/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/100
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105-5 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105-5 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-160 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-100 кВа :Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(100)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.7. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
9 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
11 | Компоновочная схема Компоновочная схема СТП ВВ-160/6(10)/0,4-УХЛ1 (приложение 1)

## КМТП 100 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КМТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Мачтовая | КМТП ВВ-100/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 100
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 20 | 16
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 6(10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/160
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 200/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/63
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.5 | Металлоконструкции для монтажа ТП на 2-х опорах СВ-105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КМТП:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КМТП-100 кВА(Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КМТП-100 кВа :Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(100)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.7. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
8 | Однолинейная схема КТП

## КМТП 160 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КМТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Мачтовая | КМТП ВВ-160/(6/10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 31,5 | 20
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/250
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 250/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/63
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.5 | Металлоконструкции для монтажа ТП на 2-х опорах СВ-105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КМТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КМТП-160 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КМТП-160 кВа : Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(100)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
6.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
7 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
8 | Однолинейная схема КТП

## КМТП 250 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КМТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Мачтовая | КМТП ВВ-250/(6/10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 40 | 31.5
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/400
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 400/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/160;1/125
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/125
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.4 | Металлоконструкции для монтажа ТП на 2-х опорах СВ-105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КМТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КМТП-250 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КМТП-250 кВа : (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) . .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
6.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
7 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
8 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 160 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-160/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 31.5 | 20
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/250
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 250/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/63
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.2, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КТПН-160 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(100)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
6.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 250 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-250/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 40 | 31.5
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/400
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 600/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/160;1/125
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/125
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.2, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КМТП-250 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КМТП-250 кВа : (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности))
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 400 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-400/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 80 | 50
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/630
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 800/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/250;1/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/250
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 630 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-630/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 100 | 80
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/1000
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 1200/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл.
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/400;1/250
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/630
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.2, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2 | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 1000 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-1000/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 160 | 100
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/1600
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 2000/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл.
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 3/400;1/630
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/1000
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.2, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## 2КТПН 160 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 2КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | 2КТПН ВВ-160/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 2х160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/400, внутренней установки |  |  | 2/400
4.2 | Секционная перемычка по стороне ВН (аллюминевая шина расчетного сечения) |  |  | Да
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 31,5 | 20
4.4 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | Да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) на каждую секцию:
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/250
5.1.2 | Секционный аппарат РУНН, разъединитель серии РЕ, А |  |  | 250
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 400/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 2 компл.
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/160
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/100
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34 | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.3, 3 шт. |  |  | да | да
7.3 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8 | 8
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1 | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
6.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.8. | Для прокладки вторичных цепей между шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.

## 2КТПН 250 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 2КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | 2КТПН ВВ-250/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 2х250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/400, внутренней установки |  |  | 2/400 | 1
4.2 | Секционная перемычка по стороне ВН (аллюминевая шина расчетного сечения) |  |  | Да
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 40 | 31.5
4.4 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О | О
4.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) на каждую секцию:
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/400 | 1/400
5.1.2 | Секционный аппарат РУНН, разъединитель серии РЕ, А |  |  | 630
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 600/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 2 компл. | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/160;2/80 | 2/160;2/80
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/160 | 1/160
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34 | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.3, 3 шт. |  |  | да | да
7.3 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8 | 8
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1 | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой секции КТПН:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.7. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
6.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП
9 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.

## 2КТПН 400 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 2КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | 2КТПН ВВ-400/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 2х400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 2/630 | 1
4.2 | Секционная перемычка по стороне ВН (аллюминевая шина расчетного сечения) |  |  | Да
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 80 | 50
4.4 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О | О
4.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) на каждую секцию: |  |  | Т-1 | Т-2
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/630 | 1/630
5.1.2 | Секционный аппарат РУНН, разъединитель серии РЕ, А |  |  | 630
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 800/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 2 компл. | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/250;1/100 | 2/250;1/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/250 | 1/250
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34 | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.3, 3 шт. |  |  | да | да
7.3 | Шины расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН |  |  | да | 8
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой секции КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
9 | Однолинейная схема КТП

## 2КТПН 630 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 2КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | 2КТПН ВВ-630/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 2х630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 2/630 | 1
4.2 | Секционная перемычка по стороне ВН (аллюминевая шина расчетного сечения) |  |  | Да
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 100 | 80
4.4 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О | О
4.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) на каждую секцию:
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/1000 | 1/1000
5.1.2 | Секционный аппарат РУНН, разъединитель серии РЕ, А |  |  | 1000
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 1500/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 2 комп. | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/400;1/250 | 2/400;1/250
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/630 | 1/630
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34 | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.3, 3 шт. |  |  | да | да
7.3 | Шины расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН |  |  | да | 8
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1 | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой секции КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## 2КТПН 1000 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 2КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | 2КТПН ВВ-1000/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 2х1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 2/630 | 1
4.2 | Секционная перемычка по стороне ВН (аллюминевая шина расчетного сечения) |  |  | Да
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 100 | 80
4.4 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О | О
4.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) на каждую секцию:
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/1600 | 1/1600
5.1.2 | Секционный аппарат РУНН, разъединитель серии РЕ, А |  |  | 1600
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 2000/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 2 комп. | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 3/400;1/630 | 3/400;1/630
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/1000 | 1/1000
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе) | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34 | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.3, 3 шт. |  |  | да | да
7.3 | Шины расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН |  |  | да | 8
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1 | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой секции КТПН:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
5.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
5.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
5.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП