## ЛОТ
Приложение №1.6
Перечень закупаемой продукции
№ п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | [11 empty] | Ед. изм. | Кол-во |  | Технические характеристики
1.6. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, ОКПО 00106477 ИНН 2801108200 КПП 790102001 Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1, Дальневосточной ж.д., Код станции – 962804, Код предприятия – 9532, лимитированная справка № 4946998 Для автоперевозок: г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
1 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 I УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008 | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | Кронштеин, У-5 (3.407.1-143.8) | шт. | 46 | 2 | Изолятор опорный ребристый (фарфор): Высота - 120 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 1 отв. М10. низ: 1отв. М16
2 |  | Изолятор проходной квадратный фланец, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) | шт. | 5 | 3 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - квадратный Установочный размер отверстий - ∅13(140 +/- 2,2) мм 4 отв. Длина пути утечки, не менее - 30 см Диаметр фарфоровой рубашки наружной части – 160 мм Диаметр фарфоровой рубашки внутренней части – 104 мм
3 |  | Изолятор проходной овальный фланец, ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) | шт. | 15 | 102 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Длина пути утечки, не менее - 30 см Фланец крепления изолятора овальный с двумя отверстиями диаметром 15 мм. Диаметр фарфоровой рубашки наружной части – 160 мм Диаметр фарфоровой рубашки внутренней части – 110 мм
ИТОГО: | [15 empty] | 107