УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по техническим вопросам –

главный инженер АО «ДРСК»

_______________   А.В. Бакай

«____» ________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной и рабочей документации  по объекту

«Реконструкция ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская с заменой провода»

Цель: Реконструкция ЛЭП отработавшей свой нормативный срок службы, и снятия ограничений по пропускной способности, замена провода марки М-50.

Основание: ИПР, программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МИРЭК).

1. Конструктивное исполнение ЛЭП:

1.1. Количество цепей: одноцепная.

1.2. Протяженность: 0,2 км, уточняется при проектировании (в пролете опор №1-2 переход через ж/д пути).

1.3. Исполнение: воздушное.

1.4. Технические требования для ВЛ:

1.4.1. Предусмотреть замену двух анкерных опор на:

- опоры металлические, одноцепные, с тросостойками, с антикоррозионной защитой, выполненной методом горячего оцинкования. Марку определить в результате технико-коммерческого сравнения;

- фундаменты в зависимости от выбранного типа опор и категории грунтов;

- гидроизоляцию ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом;

- обварку болтовых соединений на опорах на высоту до 5 метров;

- оснащение вновь устанавливаемых опор стационарной страховочной системой для подъема на опору (жесткая анкерная линия) для опор ЛЭП, к которым невозможен подъезд специализированной подъемной техники (сложный рельеф местности, плотная застройка населенного пункта и т.п.).

1.4.2. Марку провода принять АС-150/19.

1.4.3. Применить грозозащитный трос, плакированный алюминием, сечение определить в проекте.

1.4.4. Применить стеклянные изоляторы с повышенной длиной пути утечки, соответствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы и климатическим районам. При обоснованном применении, для облегчения нагрузок на существующие опоры, рассмотреть возможность применения полимерной линейной изоляции. В случае применения полимерной изоляции предусмотреть:

- индикацию перекрытия полимерного изолятора;

- не допускается применение при проектировании полимерных изоляторов серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой композиции, а также полимерных изоляторов, собранных последовательной (порёберной) сборкой защитной оболочки типа ШПУ.

1.4.5. Применить спиральную линейную арматуру из немагнитных материалов, не требующую обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации ВЛ.

1.4.6. Метизы применить анодированные.

1.4.7. На опорах реконструируемого участка ВЛ предусмотреть установку птицезащитных нетравмирующих антиприсадочных устройств для исключения гибели птиц и защиты ВЛ от загрязнений. Тип и марку устройств определить проектом.

1.4.8. Применить гасители вибрации с расчетом оптимальной схемы виброзащиты проводов, тип и марку определить проектом.

1.4.9. Предусмотреть нанесение нумерации, знаков безопасности на вновь устанавливаемые опоры реконструируемой ВЛ, с учётом требований ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД.

2. Прочие условия для строящейся ЛЭП:

2.1. Создать условия для ремонтно-эксплуатационного обслуживания: проезд вдоль ЛЭП для специализированной колесной техники.

3. Ориентировочный объем работ по реконструкции: замена провода марки М-50, ориентировочно по трассе 200 м (выход с подстанции Западная, переход через многопутные железнодорожные пути) и заменой двух опор по трассе ЛЭП. Замена провода требуется по двум фазам.

| Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала АО «ДРСК» ПЭС | ______________ С.Н. Корчемагин |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту- начальник управления | _______________ М.Н. Голота |
| Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник управления | _______________ Е.В. Соловьев |
| Начальник управление перспективного развития и технологического присоединения | _______________ П.Г. Чеховский |