Приложение № 4 к техническим требованиям

Требования к материалам

1. Требования к трансформаторам тока:

- межповерочный интервал для трансформаторов тока не менее 16 лет в соответствии с ТУ16 - 2011 ОГГ.671 230.001 ТУ;

- номинальное напряжение, кВ – 0,66;

- номинальный вторичный ток, А – 5;

- номинальная частота, Гц – 50;

- номинальный класс точности вторичной обмотки – не хуже 0,5s;

- номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos φ=0,8, ВА – 5;

- номинальный коэффициент безопасности приборов, Кб, не более – 10;

- испытательное напряжение изоляции первичной обмотки, кВ – 3:

- испытательное напряжение изоляции вторичной обмотки, кВ – 3;

- класс нагревостойкости изоляции материалов – А.

2. Требования к кабельной продукции

2.1. Требования к кабелю, используемому для ввода в дом

(СИП-4 2*16 мм. или эквивалент)

- Соответствовать ГОСТ 31946—2012 (Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередач).

- жилы должны иметь изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями);

- Температура эксплуатации: −50 ÷ +50 °С;

- Монтаж при температуре: не ниже −20 °С;

- Срок службы для кабеля: не менее 45 лет;

- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

2.2. Требования к кабелю для вторичных цепей:

- (КВВГ 10*2,5 или его эквивалент, ВВГ 3*2,5 или его эквивалент) соответствовать ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные  для кабелей, проводов и шнуров»

- конструкция:

- жила – мягкая медная проволока;

- изоляция – ПВХ пластикат;

- поясная изоляция – лента ПЭТФ пленки;

- оболочка – ПВХ пластикат.

- температура эксплуатации от – 50 ºС до + 50 ºС;

- температура прокладки и монтажа от -10 ºС до +50 ºС;

- рабочее напряжение, В – 660;

- номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 0,66.

- номинальная толщина изоляции для жил 2.5 мм2 +– 0.6 мм;

- длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации +70°С;

- срок службы кабелей при прокладке в земле и открытой прокладке – 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах – 25 лет.

2.3. Требования к кабелю для интерфейса RS-485:

(КИПЭВнг(А)-LS Nx2x0,60 или его эквивалент)

- соответствовать ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи»;

- диаметр проводника, (мм) - 0,62;

- материал изоляции проводника: сплошной полиэтилен;

- внешний диаметр, (мм) – 9,2;

- материал оболочки - ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо и газ выделением, серого цвета;

- экран – общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92%;

- электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более 10,0 Ом/100м;

- асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более	3 %;

- волновое сопротивление на частоте 1 МГц	120 ± 12 Ом;

- электрическая емкость пары, не более	42 пФ/м;

- коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более	2,1 дБ/100м;

- диапазон температур, °С: эксплуатация: от –50 до +70, монтаж: от –10 до +50;

- гарантийный срок эксплуатации – 6 лет;

- срок службы не менее 30 лет.

2.4. Требования к проводу для заземления шкафов учета

(ПВ-3 1х10 медный цельножильный  или его эквивалент)

- соответствовать ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок»;

- вид климатического исполнения –ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

- провод стойки к воздействию температуры окружающей среды от –50°С до +70°С.

- стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре +35°С.

- стойки к воздействию плесневых грибов.

- стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов.

- не распространяет горение.

- длительно допустимая температура нагрева жил – не более +70°С.

- гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.

- срок службы проводов – не менее 15 лет.

3. Требования к сцепной арматуре и материалам

3.1. Требования к зажиму анкерному (для СИП):

(SO 158.1 или его эквивалент)

- стойкий к воздействию ультрафиолета термопластика:

- предельная нагрузка 850 кгс;

- для проводов с сечением жилы – 2*16/4*25 мм2

- эксплуатационная температура, град. С от – 600 до + 500

3.2. Требования к зажиму, прокалывающему (ответвительному)

(Р 71 или его эквивалент)

- присоединяет СИП магистралей с сечением от 35 до 95 мм2 к жилам дополнительных веток с сечением от 4 до 35 мм2;

- может быть использован в качестве зажима как для медных, так и для алюминиевых проводов;

- выдерживает максимальную нагрузку 145 A.

3.3. Требования к зажиму, прокалывающему (ответвительному)

(Р 616R  или его эквивалент)

- присоединяет СИП магистралей с сечением от 6 до 120 мм2 к жилам дополнительных веток с сечением от 1,5 до 16 мм2;

- может быть использован в качестве зажима как для медных, так и для алюминиевых проводов;

3.4. Требования к кронштейну анкерному на опору

(СА1500 или его эквивалент)

- из металлического сплава, устойчивый к воздействию коррозии.

- крепление к опоре (двумя) плоской металлической лентой в один оборот вокруг опоры с двумя скрепами;

- разрушающая нагрузка 15 кН

- эксплуатационная температура, град. С от – 600 до + 500

3.5. Требования к ленте металлической монтажной 0,7x20

(F-207 или его эквивалент)

- коррозионностойкая сталь;

- обработанная кромка;

- повышенная гибкость;

- ширина-20 мм; толщина-0,7 мм;

- температура эксплуатации -80/+50 ˚С;

- механическая нагрузка – 85 кН.

3.6. Требования к NС 20, Бугель или скрепа

(NС 20 или эквивалент)

-  размер - 20 мм

3.7 Требования к Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ

- материал медь

- защитное покрытие поверхности луженое

- длина 30 мм

- номинальное поперечное сечение 6 мм2

4. Требования к ИК (испытательная коробка "ЛИМГ")

(ЛИМГ.301591.009 или его эквивалент)

- ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08 ТУ

- габаритные размеры, мм 33х68х220;

- для закорачивания вторичных цепей трансформаторов тока, отключения токовых цепей напряжения в каждой фазе счетчика при его замене, проверке, а также включении образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей;

5. Требования к шкафам учета

(Щиты с монтажной панелью ЩМП-2 или его эквивалент)

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

- габаритные размеры, мм 500x400x220 мм;

- степень защиты IP54

- способ установки - проушины для крепления на фасаде здания

- наличие мест крепления поводков заземления

- корпус и дверь заземлены

- толщина стенки 1,2 мм

- покраска порошковой краской (серой)

- наличие самоклеящихся знаков «Осторожно напряжение»-1, «Заземлено»-2шт