## Лист1
Приложение 3 к Техническим требованиям на
реконструкцию ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Б.Н. Голов
(подпись)
«____» _____________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
И.о. начальника сл. линий - Урманов К.В.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94 и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 94
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
4 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
5 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 12
6 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 12
7 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 1
8 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
9 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 1
10 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 94
11 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 25
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 4
13 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 22
14 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
15 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 56
16 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 56
17 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 45
18 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 45
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 94
19 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
20 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 1
21 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
22 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 19
23 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 19
24 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 3
25 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 94
26 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9
27 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
28 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.42
29 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 1
30 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
31 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 6
32 | Устройство горизонтального заземления | м | 6
33 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 6
34 | Разработка грунта вручную (6 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.9
35 | Засыпка траншей и котлованов вручную (6 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.9
36 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 15
37 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
38 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
39 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 1
40 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 2
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 94
41 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 35
42 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
43 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.365
44 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 31
45 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 20
46 | Устройство горизонтального заземления | м | 20
47 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 20
48 | Разработка грунта вручную (20 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3
49 | Засыпка траншей и котлованов вручную (20 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3
50 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 43
51 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 35
52 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
53 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 31
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 94
54 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5
55 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.175
56 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 3
57 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 3
58 | Устройство горизонтального заземления | м | 3
59 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 3
60 | Разработка грунта вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
61 | Засыпка траншей и котлованов вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
62 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 5
63 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
64 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 94
65 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 12
66 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
67 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.19
68 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 14
69 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 8
70 | Устройство горизонтального заземления | м | 8
71 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 8
72 | Разработка грунта вручную ( 8 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.2
73 | Засыпка траншей и котлованов вручную (8 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.2
74 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 20
75 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 12
76 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
77 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 14
Пусконаладочные работы
78 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 37
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
79 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 37
80 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.5
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 68
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.7917
5 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.735
6 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.03
7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 6.18
8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 201
9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 108
10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 54
11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 75
12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 51
13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 54
14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 102
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 204
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 204
17 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 400
18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 74
19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 74
20 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 13
21 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 60
22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 52
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
25 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
26 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 11
27 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.176
28 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.033
29 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 79.68
30 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
31 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
1 | База СП ЗЭС – ТП-94 | км | 6.8
Погрузо-разгрузочные работы
2 | Демонтируемый материал | т | 59.1
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: И.о. начальника сл. линий___________________________Урманов К.В.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.