## Лист1
Приложение 4 к Техническим требованиям на
реконструкцию ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Б.Н. Голов
(подпись)
«____» _____________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободный
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
И.о. начальника сл. линий - Урманов К.В.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 123 и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 123
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
4 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
5 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
6 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 6
7 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 6
8 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 1
9 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
10 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 1
11 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 123
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 18
13 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 24
14 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
15 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 48
16 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 48
17 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 42
18 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 6
19 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 42
20 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 6
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 123
21 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 17
22 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 9
23 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
24 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.945
25 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 13
26 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 5
27 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 14
28 | Устройство горизонтального заземления | м | 14
29 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 14
30 | Разработка грунта вручную (14 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.1
31 | Засыпка траншей и котлованов вручную (14 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.1
32 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 38
33 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 17
34 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
35 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 13
36 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 123
37 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 19
38 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 9
39 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.225
40 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 30
41 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
42 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 14
43 | Устройство горизонтального заземления | м | 14
44 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 14
45 | Разработка грунта вручную (14 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.1
46 | Засыпка траншей и котлованов вручную (14 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.1
47 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 37
48 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 19
49 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
50 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 30
51 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 2
Пусконаладочные работы
52 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 28
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
53 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 28
54 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 72
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.2676
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.645
4 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.105
5 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 4.6
6 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 114
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 116
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 58
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 32
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 50
11 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 58
12 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 100
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 200
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 200
15 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 300
16 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 56
17 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 56
18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 10
19 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 56
20 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 32
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 6
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 2
23 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 80
24 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 20
25 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.133
26 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.025
27 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 69.12
28 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
29 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
1 | База СП ЗЭС – ТП-123 | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Демонтируемый материал | т | 46.2
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: И.о. начальника сл. линий___________________________Урманов К.В.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.