## 22
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские южные электрические сети"
РЭС - НРЭС
Объект - BЛ 0, 4 кВ ТП 81215 г.Подъяпольск
Инв. № | PR0028020
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.19
Комиссия провела обследование BЛ 0, 4 кВ ТП 81215 г.Подъяпольск, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во |  | Наименование работ
1 | Загнивание деревянной опоры (уменьшение диаметра в результате загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м) Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м) | шт. | 28 |  | Демонтаж деревянных опор Ф-2 № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Ф-1 № 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1
2 |  | шт. | 10 |  | Демонтаж двустоечных деревянных опор 81215 Ф-2 № 1, 9, 14, 14/1; Ф-1 №1, 5, 8, 9, 15, 18
3 |  | шт. | 28 |  | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-2 № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Ф-1 № 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1
4 |  | шт. | 10 |  | Установка опор двухстоечных ж/б в (грунты- суглинки) 81215 Ф-2 № 1, 9, 14, 14/1; Ф-1 №1, 5, 8, 9, 15, 18
5 | По всей длине провода скрутки и пожоги, не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению | 1 опора (4 провода) | 38 |  | Демонтаж неизолированного провода АС-35 Ф-2 № 1-15, 14-14/1; Ф-1 № 1-18; 5- 5/1, 7-7/1, 8-8/1, 9-9/1
6 |  | м | 788.3254 |  | Подвеска СИП2 3*95+1*95 Ф-2 Ф-2 № 1-15, 14-14/1; Ф-1 № 1-18; 5- 5/1, 7-7/1, 8-8/1, 9-9/1 за минусом 9 пролетов (360 м) (на переходах).
7 | Переходы через дорогу не соответствуют ПУЭ | шт. | 9 |  | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах Ф-2 № 4-5; Ф-1 №3-6, 12-15, 16-18 (360 м)
8 | Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10 % и более) | шт | 30 |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
9 |  | шт | 26 |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
10 |  | шт | 30 |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ СИП4 2*16
11 |  | шт | 26 |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ СИП4 4*16
Материалы:
ВЛ-0.4кВ
1 | Опора Ж/Б СВ 95 | шт | 48 |  |  | 11984 | =H23*D23 | 575232
2 | СИП2 3х95+1*95 мм2 | м | 1200 |  |  | 340, 94927 |  | #VALUE!
3 | СИП4 2х16 мм2 | м | 750 |  |  | 36, 44492 |  | #VALUE!
3 | СИП4 4х16 мм2 | м | 650 |  |  | 36, 44492 |  | #VALUE!
4 | Зажим анкерный РА-1500 | шт | 19 |  |  | 362 |  | 6878
5 | Кронштейн анкерный СА-2000 | шт | 19 |  |  | 184 |  | 3496
6 | Узел крепления укоса у - 3 | шт | 10 |  |  | 1435, 2 |  | #VALUE!
7 | Зажим промежуточный с кронштейном ES-1500 | шт | 24 |  |  | 790 |  | 18960
8 | Лента стяжная нержавеющая F2007 | Упак | 3 |  |  | 2501 |  | 7503
9 | Бугель NB-20 | шт | 104 |  |  | 24 |  | 2496
10 | Зажим ответвительный , P 70 | шт | 164 |  |  | 385 |  | 63140
11 | Зажим анкерный клиновой, DN 123 | шт | 102 |  |  | 145 |  | 14790
ИТОГО: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #VALUE!
Транспортная схема
1 | г.Фокино -BЛ 0, 4 кВ "Станция" ТП 82050 г.Подъяпольск | км | 39 |  | 25 поездки
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 1200
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка опоры железобетонные, провод, арматура, опоры БУ, приставки | т | 40.4