## 22
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские южные электрические сети"
РЭС - ПРРЭС
Объект - BЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7435
Инв. Номер PR0029164
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.26
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4кВ г. Партизанск КТП 7435 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер |  | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание деревянной опоры (уменьшение диаметра в результате загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м) Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м) | шт |  | 32 | Демонтаж деревнянных одностоечных опор с приставками Ф-2 №№ 1-22, 3/1-3/6, 4/1, 6/1-6/10/1, 6/7/1, 6/7а, 6/10а
2 |  | шт |  | 8 | Демонтаж деревнянных одностоечных с 1 укосом опор с приставками Ф-2 № 2, 3/5, 6/1, 6/4, 8, 9, 17, 22
3 |  | шт |  | 1 | Демонтаж деревнянных одностоечных с 2 укосами опор с приставками Ф-2 №6
4 |  | шт |  | 7 | Демонтаж укосов Ф-2 № 1, 3/3, 3, 6/7, 6/9, 5, 10,
5 |  | шт |  | 32 | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-2 №№ 1-22, 3/1-3/6, 4/1, 6/1-6/10/1, 6/7/1, 6/7а, 6/10а
6 |  | шт |  | 8 | Установка одностоечных ЖБ опор с 1 укосом с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-2 № 2, 3/5, 6/1, 6/4, 8, 9, 17, 22
7 |  | шт |  | 1 | Установка одностоечных ЖБ опор с 2 укосами с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-2 №6
8 |  | шт |  | 7 | Установка укосов с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-2 № 1, 3/3, 3, 6/7, 6/9, 5, 10,
9 | Сокращение пролетов ВЛ для монтажа провода СИП | шт |  | 3 | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-2 пр.оп. 4-5, 15-16, 11-12
10 | По всей длине провода скрутки и пожоги, не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению | 1 опора (4 провода) |  | 48 | Демонтаж неизолированного провода АС-50 от опоры №1 до опоры №7, оп.№7 до оп.№23, от оп № 3 до оп 3/5, от оп № 7 до оп №7/10а.
11 |  | км |  | 1.637 | Подвеска СИП2 3х95+1х95 от опоры №1 до опоры №7, СИП2 3х70+1х70 оп.№7 до оп.№23. СИП2 3х50+1х54,6 от оп № 3 до оп 3/5, СИП2 3х50+1х54,6от оп № 7 до оп №7/10а, за минусом 2 пролета (75 м) (на переходах).
12 | Переходы через дорогу не соответствуют ПУЭ | шт |  | 2 | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах Ф-2 №№ 2-3, 5-6 (75 м)
13 | Пожоги проводов к домам. | шт |  | 10 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
14 |  | шт |  | 10 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
15 |  | шт |  | 29 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ СИП4 2*16
16 |  | шт |  | 29 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ СИП4 4*16
ВЛ-0,4кВ
1 | Опора Ж/Б CВ95 | 5927001069 | шт | 61 | Замена опор | 12835 | 782935
2 | Зажим анкерный клиновой, DN 95-120 | GB000050620 | шт | 25 | Замена провода | 1568,62 | 39215.5
3 | Комплект промежуточной подвески,ЕS1500, шт () | 5927000329 | шт | 37 | Замена провода | 902 | 33374
4 | Лента крепления, F 207 (50м), упак () | GB000024100 | упак | 4 | Замена провода | 5557 | 22228
5 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х95+1х95 | 5927001077 | км | 0.396 | Замена провода | 369240 | 146219.04
6 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | GB000014080 | км | 0.695 | Замена провода | 260640 | 181144
7 | Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х16, км () | GB000013120 | км | 0.275 | Замена провода | 76563 | 25266
8 | Провод самонесущий изолированный , СИП4 2х16, км () | GB000005810 | км | 0.8 | Замена провода | 41919,6 | 40117
9 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6 | GB000005691 | км | 0.706 | Замена провода | 193308 | 136476
10 | Зажим ответвительный, P70, шт () | GB000021702 | шт | 40 | Замена провода | 389 | 15560
11 | Зажим ответвительный, P 616R, шт () | GB000040400 | шт | 200 | Замена провода | 200 | 40000
12 | Анкерный кронштейн CS 10.3 | 1686 | шт | 25 | Замена провода | 308 | 7700
13 | Анкерный кронштейн для абоненских ответвлений CA 25 ВК,шт () | GB000056062 | шт | 39 | Замена провода | 57,75 | 2252.25
14 | зажим анкерный клиновой DN 123 | 5927000334 | шт | 78 | Замена провода | 145 | 11310
15 | Зажим ответвительный влагозащищённый CD71+Bi | KR000000303 | шт | 55 | Замена провода | 399 | 21945
16 | Скрепа NC20 | GB000014545 | шт | 150 | Замена провода | 20.11 | 3016.5
17 | Бугель NB20 | GB000037431 | шт | 145 | Замена провода | 24 | 3480
18 | Бандаж BIC 15.50 | GB000010538 | шт | 32 | Замена провода | 109 | 3488
19 | Крепление подкоса У-1 | 000015260 | шт | 10 | Замена опор | 971.85 | 9718.5
20 | Колпачок изолирующий CE 25-150 | М049АК00507 | шт | 20 | Замена провода | 31 | 620
21 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 | GB000000539 | шт | 30 | Замена опор | 99 | 2970
итого: | [6 empty] | 1529034.79
Транспортная схема
1 | г.Партизанск, ул.Кирпичная | км |  | 32 | 16 поездок
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км |  | 1.712
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка опоры железобетонные, провод, арматура, опоры БУ, приставки | т |  | 50.8
Примечание
1 | Типовой проект 3.407.1-136, 25.0017
2 | Работа ведётся в охранной зоне ВЛ, в населённом пункте
Июль 2022