## 22
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские южные электрические сети"
Объект - | ВЛ 0,4 кВ с.Тереховка КТП 5168 Ф-3 протяженность 0,63 км
Инв. № | PR0032651
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.4
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4КВ с.Тереховка КТП 5168 Ф-3 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание деревянной опоры (уменьшение диаметра в результате загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м) Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м) | шт. | 14 | Демонтаж деревянной одностоечной опоры оп. Ф-3 №№ 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5, 1/6,1/7,3,4,5,6,7,8,9
2 |  | шт. | 4 | Демонтаж деревянной двухстоечной опоры Ф-3 №№ 1,2,1/6,10
3 |  | шт. | 14 | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-3 оп. №№ 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5, 1/6,1/7,3,4,5,6,7,8,9
4 |  | шт. | 4 | Установка опор двухстоечных ж/б в (грунты- суглинки) Ф-3 №№ 1,2,1/6,10
5 | Сокращение пролетов ВЛ для монтажа провода СИП | шт. | 4 | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) Ф-3
6 | По всей длине провода скрутки и пожоги, не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению | 1опора (4 провода) | 18 | Демонтаж неизолированного провода АС-35 пр. оп. №1 до оп. № 1/8, от оп.№ 1 до оп. № 10
7 |  | м. | 610.7177 | Подвеска СИП 2 3*70 +1*70 пр. оп. №1 до оп. № 1/8, от оп.№ 1 до оп. № 10 (ВУЕР-РС-2000 п.3,2), за минусом 1 пролета (40 м) (на переходах).
8 | Переходы через дорогу не соответствуют ПУЭ | шт. | 1 | Подвеска провода на переходах через дороги в пролетах № 1-2 Ф-3 (40 м)
9 | Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10 % и более) | шт. | 4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
10 |  | шт. | 4 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ СИП4 2*16
Материалы:
1 | Комплект промежуточной подвески для СИП ES 1500 | шт | 14 | Замена провода |  | 902 | 12628
2 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 10 | Замена провода |  | 145 | 1450
3 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 10 | Замена провода |  | 742 | 7420
4 | Лента крепления, F 207 (50м) | упк | 2 | Замена провода |  | 5557 | 11114
5 | Кронштейн анкерный СА 2000,02 | шт | 8 | Замена провода |  | 719.13 | 5753.04
6 | Зажим прокалывающий P 150 | шт | 8 | Замена провода |  | 792.76 | 6342.08
7 | Зажим прокалывающий ответвительный P70 | шт | 62 | Замена провода |  | 385 | 23870
8 | Скрепа для ленты NC-20 | шт | 44 | Замена провода |  | 20.11 | 884.84
9 | Хомут нейлоновый 4,8х500 | шт | 300 | Замена провода |  | 2.7872 | 836.16
10 | СИП4 2*16 | м | 50 | Замена провода |  | 41.9196 | 2095.98
11 | СИП2 3*70+1*70 | м | 680 | Замена провода |  | 260.64 | 177235.2
12 | Узел крепления укоса У-1 | шт | 4 | Замена опоры |  | 1096.64 | 4386.56
13 | Железобетонная опора СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94 | шт | 26 | Замена опоры |  | 12834.52 | 333697.52
Транспортная схема | [6 empty] | 587713.38
1 | База НадРЭС -п. Раздольное - ремонтируемый участок | км | 23 | 6 поездок
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.68
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка опоры железобетонные, провод, арматура, опоры БУ, приставки | т | 21.8 |  | 0.83846
Примечание
1 | Типовой проект 3.407.1-136
2 | Работа ведётся в охранной зоне ВЛ, в населённом пункте
3 | Срок исполнения июль 2022г.