ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка (замена) приборов учета при истечении срока эксплуатации и истечении интервала между поверками (в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ), монтаж и наладка комплектов автоматизации для включения приборов учета в интеллектуальную систему сбора и передачи данных в филиале АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"

- Основание для проведения работ:

Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Электрические сети» на 2022 год (J_79-ЕАО-2136; J_79-ЕАО-2137; k_79-EAO-2220)

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

  - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

  - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в российской федерации» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования; Правила противопожарного режима в РФ»

  - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Техника безопасности в строительстве»;

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6;

  - «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-7 издание.

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229.

  - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.114 98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 34.45-51.300 97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

  - СНиП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Термины и определения

  - Автоматизированная информационно – измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) – система, представляющая собой совокупность технических средств, выполняющих функции измерений, сбора, хранения, а также передачи результатов измерений в уполномоченную организацию, отвечающую за централизованный сбор измеренных данных.

  - Объект – объект основных средств Заказчика и/или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна/необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.

  - Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, включающий решения по охране труда и промышленной безопасности, на основе которого выполняются работы в условиях действия опасных производственных факторов, а также строительство, реконструкция и эксплуатация опасных производственных объектов.

  - Трансформаторная подстанция (ТП) – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

  - Устройство сбора и передачи данных (УСПД) – комплекс функционально объединенных программных, вычислительных и других технических средств АИИС КУЭ электроустановки (или группы электроустановок) для решения задач сбора данных от приборов учета электроэнергии, диагностики и обработки информации по учету электроэнергии, а также передачи информации в Центр сбора информации субъекта.

  - Этап Работ – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению следующего Этапа Работ.

- Результаты работ по Договору

Результат работ по Договору должен обеспечить достижение следующих гарантированных показателей:

4.1. Установка (замена) 100% объема приборов учета, трансформаторов тока (измерительных комплексов) электрической энергии по истечении интервала между поверками согласно требованиям Законодательства РФ и указанных в пункте 5.1.

4.2 100% техническая подготовка приборов учета и комплектов автоматизации, указанных в пункте 5.1. к осуществлению автоматизированного сбора данных о потребленной электроэнергии в интеллектуальную систему учета модуля АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро»;

- Объем работ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №7 к техническому заданию) и включают в себя:

5.1. Установка (замена) однофазных, трехфазных приборов учета, трансформаторов тока (измерительных комплексов) у физических, юридических лиц и на ТП-6(10)/0,4 кВ по истечении интервала между поверками, монтаж и наладка комплектов автоматизации, техническая подготовка к осуществлению автоматизированного сбора данных о потребленной электроэнергии и передачи данных телеинформации в интеллектуальную систему учета модуля АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» расположенные в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

В Структурном Подразделении Электрические Сети ЕАО объектами выполнения работ в 2022 году являются:

- Биробиджанский район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 5 шт.;

трехфазных точек учета прямого включения –   9 шт.;

трансформаторы тока – 6 шт.

УСПД – 13 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Найфельд, с. Дубовое, с. Желтый Яр, с. Пронькино, п. Семисточный, с. Надежденское, с. Трэк.

- Городской район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 146 шт.;

трехфазных точек учета прямого включения –  227 шт.;

трехфазных точек учета полукосвенного включения – 43 шт;

трансформаторы тока – 276 шт.

УСПД – 28 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: г. Биробиджан, с. Кирга, с. Раздольное, п. Птичник, с. Валдгейм.

- Ленинский район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 17 шт.;

трехфазных точек учета полукосвенного включения – 2 шт;

трансформаторы тока – 39 шт.

УСПД – 14 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Башмак, ст. Ленинск, с. Ленинское, с. Горное, с. Дежнево, с. Чурки, с. Биджан, с. Калинина, с. Кукелево, с. Биджан, с. Венцелево, с. Лазарево

- Облученский район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 47 шт.;

трехфазных точек учета прямого включения –  20 шт.;

трехфазных точек учета полукосвенного включения – 5 шт;

трансформаторы тока – 15 шт.

УСПД – 23 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: г. Облучье, с. Кимкан, п. Хинганск, с. Башурово, п. Пашково, с. Сутара.

- Октябрьский район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 12 шт.;

трехфазных точек учета прямого включения –  30 шт.;

трансформаторы тока – 12 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: с. Столбовое, с. Ручейки, с. Садовое, с. Пузино, с. Полевое, с .Озерное, с. Нагибово, с. Екатерино-Никольское, с. Благословенное, с. Амурзет.

- Смидовичский район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 50 шт.;

трехфазных точек учета прямого включения –  119 шт.;

трехфазных точек учета полукосвенного включения – 3 шт;

трансформаторы тока – 48 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: п. Николаевка. П. Смидович, с. Песчанное, п. Приамурский, с. Камышовка, с. Ключевое. С. Владимировка, с. Осиновка, с. Волочаевка-2, с. Белгородское, с. Даниловка, с. имени Тельмана.

- Теплоозерский район Электрических Сетей:

однофазные приборы учета – 59 шт.;

трехфазных точек учета прямого включения –  19 шт.;

трехфазных точек учета полукосвенного включения – 8 шт;

трансформаторы тока – 54 шт.

УСПД – 22 шт.

Ориентировочный перечень населенных пунктов: п. Бира, п. Биракан, п. Кульдур, п. Теплоозерск, п. Будукан, п. Лондоко, с. Лондоко-Завод, п. Известковый.

  - Перечень мест установки приборов учета в том числе для осуществления автоматизированного сбора данных о потребленной электроэнергии и передачи данных телеинформации в интеллектуальную систему учета модуля АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» предоставляется в соответствии с пунктом 6.1.6 данного технического задания.

  - Заказчик передает по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (Акт ОС-15) следующее оборудование Заказчика, которое указанно в Приложение № 10 к Договору:

Со склада в г. Биробиджан, ул. Черноморская 6:

- Однофазные приборы учета – 336 шт.;

- Трехфазные приборы учета прямого включения – 424 шт.

- Трехфазные приборы учета полукосвенного включения - 61 шт.

- Трансформаторы тока 0,4кВ – 450 шт.

- УСПД – 100 шт.

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Перечень и характеристики оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложение 1 к техническим требованиям «Спецификация материалов» и Приложении 4 к техническим требованиям «Требования к материалам».

  - Затраты на закупку дополнительных материалов, необходимых для комплексного выполнения работ по данному техническому требованию и не указанные в технических требованиях входят в стоимость работ.

6.Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии.

6.1. Общие требования:

6.1.1. Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает, не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ, с ответственным исполнителем Заказчика (филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»), отражая в нем: объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

6.1.2.В проекте производства работ Подрядчик разрабатывает схему (строительный чертёж) установки приборов учета опорной установки, шкафов учёта на трансформаторные подстанции различных типов (столбовая, комплектная, закрытая, мачтовая).

6.1.3.В проекте производства работ подрядчик разрабатывает схему (чертеж) шкафа учета по расположению приборов учета, технических средств для поддержания температуры, необходимой для нормальной работы оборудования в типовых шкафах на объектах (для шкафа учета предоставляется принципиальная схема электрических соединений приборов учета).

6.1.4.С целью контроля выполнении всех видов работ, указанных в настоящих технических требованиях, подрядчик обязан использовать систему контроля Работ, состоящую из web приложения совмещенного с мобильным приложением на носимом мобильном устройстве. В системе контроля работ Подрядчик обязан:

6.1.5. Самостоятельно загрузить план работ по замене приборов учета в систему контроля работ на основании Календарного графика выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору) с соблюдением сроков выполнения отдельных этапов работ.

6.1.6. Сформировать реестр заменяемых приборов учета в соответствии с требуемым объемом работ на основании уточненных перечней населенных пунктов и точек учета, которые будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора, но не позднее чем за 14 рабочих дней до начала производства работ по соответствующему этапу.

6.1.7. Фиксировать с помощью web приложения совмещенного с мобильным приложением на носимом мобильном устройстве все выполняемые операции при монтаже по средствам фото фиксации положения заменяемого прибора учета (одно фото), его текущие показания (одно фото), положение нового прибора учета с четко различимым заводским номером (одно фото), его текущие показания (одно фото) и контроль снятия и установки знаков визуального контроля (два фото).

6.1.8. Заносить сведения по снятым и устанавливаемым приборам учета (тип, марку, серийные номера снятого и устанавливаемого прибора учета, его принадлежность к помещению, текущие показания), трансформаторам тока, а также объемы расходных материалов используемых при проведении работ.

6.1.9. Предоставить заказчику, удаленный доступ к web приложению системы контроля работ для онлайн контроля реестров объектов, по которым назначены работы на замену приборов учета, реестров новых приборов учета, реестров поставленных задач на замену приборов учета и выданных сотрудникам Подрядчика заданий на замену приборов учета со статусами выполнения этих заданий. Заказчик должен иметь возможность на картографической основе видеть зоны покрытия сотовой связи и входят ли объекты в соответствующую зону.

6.1.10. Предоставить Заказчику выгрузку данных из системы контроля работ в формате Приложения 2 к Техническим требованиям «Форма реестра объектов, новых приборов учета и работ по их замене» для последующей загрузки их в модуль цифровой облачной платформы энергоданных. По согласованию сторон форма реестра может быть расширена.

6.1.11. Заявка на вывод электроустановки в ремонт подается подрядчиком не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ на объекте.

6.1.12. Перед монтажом оборудования Заказчика и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов для подключения к сети, наличие пломб государственного поверителя и т.д.

6.1.13. Снятие пломб на ТП и у юридических лиц на расчетных фидерах обязательно проводится в присутствии полномочного представителя потребителя и заказчика.

6.1.14. Необходимо опломбировать места возможного несанкционированного доступа к измерительному комплексу, клеммные крышки приборов учета электроэнергии, испытательные коробки в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.).

6.1.15. По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения и замене трансформаторов тока необходимо проверить под нагрузкой схему подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи) методом построения векторной диаграммы.

6.1.16. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» провести настройку приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи всех необходимых данных.

6.1.17. Подрядчик отвечает за качество всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ правильность установки счетчика и его расположения (ориентации), полноценный прокол изоляции проводника, а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в руководстве по эксплуатации и паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в срок, указанный в Ведомости замечаний.

6.1.18. Подрядчик осуществляет заполнение Приложения 3 к Техническим требованиям «Форма реестра материалов, использованных при установке (замене) приборов учета». Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен. Данный документ Подрядчик должен автоматически формировать в системе контроля работ, путем вызова соответствующей формы документа.

6.1.19. Передать ответственному лицу из числа персонала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» документацию (паспорт, формуляр) на установленные приборы учета и дистанционные дисплеи, с полным географическим адресом установки приборов учета.

6.1.20. Объем документации, подготавливаемой Подрядчиком (согласно пунктов 6.1.18. - 6.1.19.) может быть изменен по письменному согласованию с Заказчиком.

6.1.21. Заказчик, в лице филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» обеспечивает присутствие персонала для контроля за производством работ выполняемых подрядной организацией в рамках настоящего Технического требования.

6.2. Для однофазных и трехфазных приборов учета прямого включения устанавливаемых на ответвлении (опоре) у физических и юридических лиц, необходимо:

6.2.1. Демонтировать не изолированный питающий ввод абонента, начиная от ВЛ 0,4 кВ на опоре до изоляторов на здании (доме).

6.2.2. Смонтировать ввод изолированным проводом от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление ответвления при помощи анкерных зажимов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции и требованиями главы 2.4. ПУЭ (2009 г.).

Подключить прибор учёта электроэнергии в соответствии с инструкцией по эксплуатации и настоящими техническими требованиями.

    - Свободный конец отрезка СИП при помощи соответствующих по назначению прокалывающих зажимов необходимо закрепить на ВЛ.

    - В случае возникновения необходимости проведения работ во внутридомовых сетях потребителей, действия по данным потребителям письменно согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ. Примечания: Работы по установке счетчиков и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов.

  - Для однофазных и трехфазных приборов учета прямого включения установленных на щитке у физических и юридических лиц, необходимо:

    - Демонтировать шкаф учета с ПУ.

    - Смонтировать в новый шкаф: ПУ, автоматический выключатель, DIN-рейку, нулевую колодку, вторичные цепи.

    - Подключить прибор учета электроэнергии в соответствии с инструкцией по эксплуатации и настоящими техническими требованиями.

    - Установить шкаф учета с ПУ не выше 1,7 м над землей.

6.3.3. В случае возникновения необходимости проведения работ во внутридомовых сетях потребителей, действия по данным потребителям письменно согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ.

6.3.4 Выполнить забивку электродов заземления на расстояние не мене 1 метра от здания.

6.3.5 Вывести от забитых электродов до установленного щита учета шину заземления.

6.3.6 Соединить шину заземлителя со шкафом учета через гибкий компенсатор (перемычка).

  - Для трехфазных приборов учёта трансформаторного включения, у физических и юридических лиц, необходимо:

    - Демонтировать старые приборы учета.

    - Произвести монтаж нового прибора учета.

    - Выполнить монтаж цепей тока и напряжения и цепей заземления в соответствии с требованием гл. 1.5, гл. 3, 4 ПУЭ. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания

  - Для трансформаторов тока, у физических и юридических лиц, необходимо:

    - Демонтировать старые ТТ.

    - Произвести монтаж новых ТТ.

    - Выполнить монтаж цепей тока и напряжения и цепей заземления в соответствии с требованием гл. 1.5, гл. 3, 4 ПУЭ. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания

  - Описание работ по организации автоматизированного учета на ТП 6(10)/0,4 кВ:

    - Демонтировать старые приборы учета. Оборудование, высвободившееся после демонтажа, передается представителю филиала или собственнику измерительного комплекса по акту передачи.

    - Произвести проверку работоспособности оборудования Заказчика (исключение заводского брака).

    - Обеспечить монтаж комплектов автоматизации на ТП 10/0,4 кВ, проложить вторичные цепи, подключить измерительные комплексы к трансформаторам тока и подключить шкафы к цепям питания.

    - Произвести сборку шкафов в комплектации: шкаф, приборы учета (до 6 шт.), испытательные коробки, УСПД, автоматические выключатели, др. силовое и вспомогательное оборудование и материалы в необходимом объеме для автоматизации учета. Выполнить в шкафу монтаж цепей тока и напряжения, интерфейсных линий связи и цепей заземления в соответствии с требованием гл. 1.5, гл. 3, 4 правил устройства электроустановок. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, оборудование автоматизации и шкаф.

    - В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки шкафов, измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ.

Места установки металлоконструкций, шкафов и трансформаторов тока письменно согласовать с представителем филиала АО «ДРСК» Хабаровские электрические сети не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ.

    - В ТП 6 (10)/0,4 кВ выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ.

    - Обеспечить монтаж собранных шкафов учета на ТП 6(10)/0,4 кВ, проложить вторичные цепи, подключить измерительные комплексы к трансформаторам тока и подключить оборудование в шкафах к цепям питания.

    - Выполнить заземление шкафов.

    - Выполнить для всех ТП установку RF-антенн, в случае поставки в комплекте с УСПД. Установить передающие антенны на высоте, обеспечивающей недоступность до данного оборудования сторонних лиц при условии соблюдения допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением.

    - Выполнить для всех ТП установку GSM-антенн, поставляемых в комплекте с УСПД на металлическом рефлекторе-кронштейне 330-330 мм, установить площадки для крепления передающих антенн на высоте, обеспечивающей недоступность до данного оборудования сторонних лиц при условии соблюдения допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением.

  - Пуско-наладочные работы с целью обеспечения проверки исполнения Технических требований:

    - Пуско-наладочные работы с целью обеспечения проверки исполнения требований пункта 5.2 Технического задания:

    - Провести проверку программирования приборов учета электроэнергии, дистанционных дисплеев, установить параметры, отображаемые на ЖК-индикаторе (прибора учета электроэнергии), время GMT+10, соответствующие сетевые адреса, идентификаторы, установить параметры связи каждому устройству (скорость обмена, биты данных, четность, стоповые биты, управление потоком).

    - Проверить функционирование прибора учета, с проверкой отображения на дисплее показаний.

    - В соответствии с требованиями разделов два и три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» провести настройку приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи всех необходимых данных.

    - Выполнить настройку приборов учета установленных на ТП 6(10)/0,4 кВ по отдельному интерфейсу RS-485 и/или Ethernet на передачу данных телеинформации с периодичностью от 1 до 5 сек в УСПД.

    - Провести техническую подготовку УСПД к осуществлению автоматизированного сбора данных о потребленной электроэнергии и передачи данных телеинформации по протоколам поддерживаемым интеллектуальной системой учета модуля АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро».

Состав передаваемых событий и параметры настройки оборудования по пунктам 6.7.4-6.7.6. письменно согласовываются с ответственным представителем Заказчика не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ.

    - В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета должна выявляться и устраняться причина, сбоя в опросе прибора.

    - Сконфигурировать базу данных в специализированом программном продукте соответствующим образом для осуществления дистанционного снятия показаний со всех приборов учета.

    - База данных заполняется по точкам учета с привязкой дисплеев к приборам учета электроэнергии и передается на переносном устройстве хранения данных (CD, DVD, Flash - card и т.д.).

    - На ТП 6(10)/0,4 кВ обеспечить передачу данных по GSM/GPRS-каналу через УСПД на автоматизированное рабочее место (АРМ/устройство локального сбора данных), опрос выполнить специализированным программным продуктом производителя приборов учета и/или оборудования автоматизации.

    - Пуско-наладочные работы по автоматизации ТП-6(10)/0,4 кВ проводятся с использованием Sim-карт Подрядчика.

    - Опытная эксплуатация проводится с использованием Sim-карт Заказчика.

    - Опытная эксплуатация проводится ответственным представителем Заказчика совместно с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней по каждому объекту с оформлением акта приемки в промышленную эксплуатацию объекта, но может быть продлена не более чем на 1 месяц до устранения замечаний, выявленных в ходе испытаний. Состав уполномоченной комиссии определяется ответственным представителем Заказчика и Подрядчиком. Комиссия осуществляет надзор за ходом подготовки и проведением приемочных испытаний с оформлением акта приемки по каждому объекту.

    - В период опытной эксплуатации Подрядчик устраняет все выявленные дефекты по материалам закупленных Подрядчиком и недостатки по выполнению работ.

Примечания:

- Работы по установке приборов учета и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов.

- Работы по разделению вводов, замене существующего питающего ввода абонента ввиду его ветхости или особенностей монтажа (согласно руководству по монтажу оборудования) производятся в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация материалов Таблицы №1-8» новым проводом СИП 4.

7. Требования к документации по ценообразованию (при заключении договора).

  - Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

  - Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

  - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 7.1., не допускается.

  - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.

  - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 5 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ определяются в соответствии с Календарным графиком выполнения работ Приложение № 3 к Договору.

Весь объем работ должен быть выполнен в течение 8 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора.

- Требования к Подрядчику:

  - Требования к наличию МТР: Подрядчик (и/или привлекаемый субподрядчик), при выполнении работ должен обладать принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (строительной техники, грузоподъемными механизмами, материалами, механизмами, приспособлениями, специальными инструментами, средствами индивидуальной защиты, спецодежды и т.д) находящимися в исправном состоянии, в объёме не менее указанного в Таблице № 1 Технических требований)

Таблица №1

Минимальное количество материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Кол-во, шт. не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемники высотой подъема: не менее 12 м | 1 |
| 2 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | 1 |
| 3 | Легковой автомобиль не менее 4 посадочных мест | 2 |
| 4 | Программный комплекс, система контроля работ, в соответствии с требованиями п. 9.2 | 1 |

Потребность в материально-технических ресурсах выявлена на основании ФЕРм 08, ФЕРм 10, ФЕР 33, ФЕРп 01 при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом.

  - Подрядчик (и/или привлекаемый субподрядчик), при выполнении работ должен обладать принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов для выполнения работ с применением СКР:

- носимым мобильным устройством с установленной СКР в количестве не менее 5 (пяти) штук;

- программным комплексом, СКР в количестве не менее 1 (одной) штуки.

Программный комплекс СКР участника должен быть включен в реестр российского программного обеспечения на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.12.2018 № 722 «Об утверждении порядка и методики подтверждения соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, дополнительным требованиям, установленным к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр Российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325, и о внесении изменений в Положение об Экспертном совете по российскому программному обеспечению при Министерстве ...» (с изменениями и дополнениями). Подтверждение данного требования осуществляется выпиской из приказа о включении сведений о программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения, заверенное печатью участника.

  - Требования к персоналу: наличие у Подрядчика собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала для выполнения работ с указанием должностей, образования, разрядов, групп допуска, указанного в Таблице № 2 Технических требованиях:

Таблица №2

Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| ПЕРСОНАЛ | Количество человек, не менее |
| --- | --- |
| Инженера из числа административно технического персонала имеющие не ниже V группы по электробезопасности и право выдачи нарядов распоряжений в эл. установках до и выше 1000В | 1 |
| Пусконаладочный персонал, имеющий не ниже III группы по электробезопасности и право производителя работ в эл. установках до 1000В | 1 |
| Электромонтеры (электромонтажники) имеющие не ниже IV группы по электробезопасности и право производителя работ в эл. установках до 1000В | 2 |
| Электромонтер (электромонтажник) имеющие не ниже III группа по электробезопасности в эл. установках до 1000В | 4 |

Потребность кадровых ресурсов выявлена на основании ФЕРм 08, ФЕРм 10, ФЕР 33, ФЕРп 01,при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом.

- Требования к Участнику.

  - Наличие у Участника совокупного опыта выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по внедрению АИИС КУЭ и модернизации систем учёта (в рамках одного и/или нескольких договоров), при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем (совокупном) объеме, не менее 40% от начальной максимальной цены лота за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ(КС-2)/справок с указанием стоимости и наименования выполненных работ/иных актов (установленных исполненным договором) с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных и скрепленных печатями с обеих сторон). При рассмотрении и оценке заявки Участника будут учитываться только те сведения об объемах выполнениях аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

Договора, представленные в отсутствии актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

  - В составе заявки Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее СРО), в части касающейся вида деятельности в соответствии с настоящим документом, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник.

Свидетельство о допуске к строительным работам - позволяет осуществлять виды работы в области строительства, капитального ремонта оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство от СРО в строительстве);

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее СРО) могут быть представлены от Участника по всем из указанных выше работ, или одной из указанных выше работ, но с привлечением третьих лиц для выполнения работ с подтверждением выпиской из реестра СРО.

Выписка из реестра членов СРО должна быть подготовлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участником.

  - В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 6 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника

- Требования к документам, предоставляемым Победителем закупочной процедуры*

  - Участник, признанный победителем закупочной процедуры, на основании размещённого протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru, за 10 (десять) календарных дней до заключения договора должен предоставить в адрес Заказчика:

    - Информацию о наличие МТР указанных в п. 9.1 Технических требований, по форме «Справки о материально-технических ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с предоставлением копии документов:

- В случае наличия МТР на правах собственности:

а) свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

б) на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

в) на программный комплекс: свидетельство о праве собственности и описание программного комплекса, заверенное печатью Участника, соответствующее требованиям Документации о закупке;

- В случае отсутствия собственных МТР заверенных Подрядчиком:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов;

б) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

в) на программный комплекс: лицензионное соглашение на право пользования программным комплексом и описание программного комплекса, заверенное печатью Участника, соответствующее требованиям Документации о закупке;

- Информацию по наличию кадрового персонала, указанного в п. 9.3 Технических требований по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию персонала:

- удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, который будет перечислен в Справке.

* В случае не предоставления документов, указанных в разделе 11 Технических требований Победитель признается уклонившимся от подписания договора.

- Приложения к техническим требованиям:

| Приложение 1 | Спецификация материалов. |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Форма реестра объектов и новых приборов учета при их установке (замене). |
| Приложение 3 | Форма реестра материалов использованных при установке (замене) приборов учета. |
| Приложение 4 | Требования к материалам. |
| Приложение 5 | Требования к оформлению и составлению сметной документации. |
| Приложение 6 | Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника. |
| Приложение 7 | Ведомость объемов работ |
| Приложение 8 | Сметные расчеты |