Приложение 30 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: ПС 35 кВ ЦРЭС г. Свободный, ПС 35/10 Стройдетали, инв.№ ZS0003185

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №27

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35кВ Стройдетали, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлические конструкции ограждения подвержены коррозии, сетка порвана, ж/б столбы имеют отклонения по вертикаль, разрушения бетона. | м 2 | 264 | Разборка металлического ограждения (материалы после разборки передать Заказчику). |
| 2. |  | шт | 36 | Демонтаж ж/б столбов ограждения |
| 3. |  | м 3 | 26,4 | Устройство подстилающих слоев из ПГС шириной 1 м. толщиной 0,2 м. длиной 132 м. |
| 4. |  | м | 126 | Установка оград металлических размерами (33*3+33-4,5-1,5) *2,4 (Н) м. (столбы из трубы квадратной 60*60*4 мм. = 0,950708 т., (41 шт. по 3,4 м.),100х100х4 мм. =0,12036 т. (3 шт. по 3,4 м.) высотой над землей 2,4 м., заглубление 1 м, обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 5 мм. (сверху – 60*60 мм, снизу – 100*100 мм.); каркас панелей ограждения из уголка стального 50*50*5 мм. = 2,117 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку, катанную диаметром 6 мм. = 0,12468 т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 50*50*5 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 5. |  | шт | 1 | Устройство ворот шириной 4,5 м., высотой 2,4 м. (каркас из уголка 50*50*5 мм. = 0,088218 т., укосы полотен из трубы профильной 40*25*2 мм. = 0,01763 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм. проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,005192 т.; оснастить шарнирами 180*45 мм. = 4 шт., ручками из уголка 50*50*5мм. длиной 100 мм. = 4 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт., стопорами из стали круглой диаметром 12 мм.). |
| 6. |  | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2,4 м. (створка 1,5*2,4), (каркас из уголка 50*50*5 мм. = 0,029406 т., укос полотна из трубы профильной 40*25*2 мм. = 0,00574т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм. проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,00173 т.; оснастить шарнирами 120*30 мм. = 2 шт., ручками из уголка 50*50*5 мм. длиной 100 мм. = 2 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт., стопором из стали круглой диаметром 12 мм.). |
| 7. |  | м 2 | 158,4 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – серый). |
| 8. |  | шт | 16 | Установка информационных знаков (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 9. | Светильники изношены, морально устарели | шт | 4 | Смена прожекторов наружного освещения, светильник светодиодный U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K. Мощность 100 Вт., световой поток 9700 Лм., степень защиты IР 65, габаритные размеры 600х290х52, консольный. |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – г. Свободный | км | 150 | Расстояние от г. Благовещенска до районного центра. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | - |  |
| Приложение |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |