Приложение 34 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: ПС 35 кВ ШРЭС, с. Новогеоргиевка, ПС 35/10 Георгиевка, инв.№ZS0000287

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №31

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35 кВ Георгиевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение имеет механические повреждения, лакокрасочный слой выцвел, отшелушился. | м 2 | 23,8 | Ремонт металлических оград (выправка на месте погнутых элементов., скрепление деталей электросваркой) |
| 2. |  | м2 | 87,08 | Окраска металлических поверхностей ограждения нитроэмалью (цвет серый) |
| 3. |  | шт | 16 | Установка информационных знаков. |
| 4. |  | шт | 6 | Установка металлических стоек для монтажа прожекторов освещения из трубы профильной 100х100х4 мм. (6 шт. по 5 м., высотой над землей 4м, заглубление 1 м.), = 0,354 т. обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 5 мм. верх 6 шт. 100х100 мм., низ 6 шт.120х120 мм. = 5,742 кг. |
| 5. |  | м 2 | 12 | Окраска нитроэмалью металлических поверхностей: стальных труб, (стоек)цвет серый |
| 6. | Светильники изношены, морально устарели, размещены на ограждении Заземление ограждения отсутствует | м | 145 | Прокладка труб гофрированных ПВХ |
| 7. |  | м | 145 | Монтаж провода ВВГнгLS4х2.5мм2 |
| 8. |  | шт | 6 | Монтаж прожекторов наружного освещения, светильник светодиодный U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K. Мощность 100 Вт., световой поток 9700 Лм., степень защиты IР 65, габаритные размеры 600х290х52, консольный. |
| 9. |  | м | 114 | Монтаж шины заземления из стали полосовой 50х5 мм.= 0,22458, круг стальной d 18 мм.= 0,024 т. |
| 10. |  | м2 | 11,4 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций заземления, стали полосовой 50х5 мм. с двух сторон, за два раза, цвет черный. |
| 11. | Ж/б ростверк имеет сколы, разрушения бетона, лакокрасочный слой отшелушился | м2 | 40 | Ремонт разрушенных мест ж/б ростверка цементным раствором |
| 12. |  | м2 | 163,18 | Окраска известковыми составами ж/б ростверка |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – г. Шимановск | км | 250 | Расстояние от г. Благовещенска до районного центра. |
| 2. | г. Шимановск – с. Новогеоргиевка | км | 43 | Расстояние от г. Шимановска до места проведения работ |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | - |  |
| Приложение |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |