Приложение 5 к ТТ на ремонт ВЛ-0,4 кВ

с. Светиловка, с. Калиновка, с. Придорожное, с. Золотоножка

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Центральные Электрические Сети»

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-17 с. Калиновка, CS0000806

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-17 с. Калиновка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы. |  |  | шт. |  | 21 |  | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (Ф-1 оп. № 2-6, 9-13, 14/1-14/4, 14/6-14/8, 14/5/1-14/5/3, Ф-2 оп. № 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 6 |  | Установка ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (А23) (Ф-1 оп. № 1, 14/9, 14/5/4, Ф-2 оп. № 1, 3, 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Установка ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (ОА23) (Ф-1 оп№ 14/5). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Установка ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (ПОА23) (Ф-1 оп. № 14) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | Установка ж/б опоры с 2-мя подкосами ВЛ 0,4 кВ (ПУА23) (Ф-1 оп. № 7, 8) |  |  |  |  |
|  | провод ВЛ имеет многочисленные скрутки и оплавления. |  |  | оп./км. |  | 1/0,04 |  | Демонтаж провода СИП 3*50+1*54,6 с сохранением материала (ф-1 оп. № 14) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 15 |  | Демонтаж ответвлений к зданиям в 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км |  | 1,19 |  | Подвеска провода 0,4 кВ СИП2 3*50+1*54,6 (Ф-1 оп. № 1-7, 8-14, 14/1-14/9, 14/5-14/5/4, Ф-2 оп. № 1-4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км./переход |  | 0,03/1 |  | Монтаж ранее демонтированного провода СИП2 3*50+1*54,6 на переходах через дорогу 2 категории (Ф-1 оп. № 14) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км./переход |  | 0,03/1 |  | Подвеска изолированного провода ВЛ 0,4 кВ СИП2 3*50+1*54,6 на переходах через дорогу 2 категории (Ф-1 оп. № 7-8) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 16 |  | Устройство ответвлений к зданиям в 2 провода СИП4 2х16 |  |  |  |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы. |  |  | м3 |  | 1,95 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 13 |  | Забивка вертикальных заземлителей (L-3 м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  | 13 |  | Монтаж горизонтального заземления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 1,95 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | Ввод с присоединением СИП2 3*50+1*54,6 в ТП 10/0,4 |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 35 | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |
|  | СИП2 3*50+1*54,6, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 1,25 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | СИП4 2х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,24 |  |
|  | Кронштейн У3, Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  | 7 |  |
|  | Кронштейн У1, Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  | 5 |  |
|  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 12 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 89 |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 63 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 31 |  |
|  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 95 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 26 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 13 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 32 |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 32 |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |
|  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 32 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 32 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |
|  | Сталь d16 (L-3м) ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 13 |  |
|  | Сталь d10 (L-1м) ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 13 |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 25,8 |  |
|  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 2 |  |
|  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 1 |  |
|  | Соединительный зажим для соединения токопроводящих и нулевой жил в пролете, сечением 50мм2. |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |
|  | Соединительный зажим для соединения токопроводящих и нулевой жил в пролете, сечением 54,6мм2. |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) |  | км |  | 190 |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |
| 2 |  |  | База Ромненского РЭС - ремонтируемый участок (объект) |  | км |  | 10 |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтируемые материалы |  | т |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Демонтируемые материалы |  | т |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по демонтажу опор и провода осуществляются силами Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |