ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку электролаборатории

1. Описание основных объемов работ

1.1. Поставка передвижной электротехнической лаборатории на шасси ГАЗ 27057 в количестве 1 (одной) единицы.

Товар поставляется новым, без эксплуатационного пробега, без повреждений.

Все качественные, технические и функциональные характеристики и их составляющие совпадают с «Техническим заданием», или улучшают требуемые в «Техническом задании» характеристики. Также, необходимо предоставить руководство по эксплуатации ранее реализованных проектов, обязательно фотографии основных узлов ЭТЛ.

2. Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Электротехническая лаборатория (кабельная) на шасси ГАЗ 27057 4х4 (или эквивалент) | шт. | 1 |

3. Требования к шасси лаборатории и к оформлению технического предложения на поставку

| № п/п | Наименование критерия | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Базовое шасси: | Цельнометаллический фургон ГАЗ 27057 4х4 с высокой крышей со сдвижной боковой и задними распашными дверьми. Колесная формула 4х4 Двигатель: бензин КПП: механическая 5 Цвет автомобиля: белый Блокировка дифференциала заднего моста Гидроусилитель руля Комплект зимних шин (дополнительно) |
| 3.2. | Годы выпуска шасси: | 2021 - 2022 (новый, без эксплуатационного пробега) - под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |
| 3.3. | Наружные элементы кузова автомобиля: | П-образный лючок в нижней части задней левой двери, в зоне расположения номерного знака Антикоррозийная обработка кузова |
| 3.4. | Теплошумоизоляция: | Потолока, дверей, боковых поверхностей толщиной материала не менее 5 мм. Пола - не менее 20 мм. |
| 3.5. | Остекление: | Раздвижные окна в боковой двери и с левой стороны автомобиля по ходу движения. |
| 3.6. | Система освещения: | Светодиодные светильники: 4 в отсеке оператора, 4 в высоковольтном отсеке. |
| 3.7. | Отопление: | Автономный бензиновый отопитель "WEBASTO" мощностью не менее 2кВт. |
| 3.8. | Декоративная отделка потолка: | Панели из композита и пластика . |
| 3.9. | Декоративная отделка боковин периметра и двери: | Панели из композита и пластика. Панель по левому борту высоковольтного отсека выполняется съемной. |
| 3.10. | Отсек оператора: | Автомобильные сидения, с ремнями безопасности, установлены спиной к перегородке водителя, на пенале. Сиденья максимально сдвинуты к перегородке с кабиной. Пол в передней части (отсек оператора): фанера толщиной не менее 20мм и автолин, выполнен в один уровень с полом в высоковольтном отсеке. |
| 3.11. | Высоковольтный отсек: | В задней части (высоковольтный отсек): Настил выполнен в один уровень с полом отсека операторов. Покрытие - рифленый алюминий. |
| 3.12. | Дополнительная комплектация шасси: | 1. Баллонный ключ, 2. Домкрат соответствующей грузоподъемности, 3. Ключ для регулировки подшипников ступиц колес, 4. Набор шоферского инструмента № 2 5. Противооткатные упоры - 2 шт. |
| 3.13. | Необходимое наличие комплекта документов на этапе поставки техники: | 1) Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства. 2) Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3) Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке |
| 3.14. | Требования безопасности: | 1. Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 2. Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС». |
| 3.15. | Требования к оформлению заявки участника: | 3.15.1. В составе заявки участника помимо описания пунктов 3.1-3.14 технических требований в техническом предложении должна быть отражена следующая информация: 3.15.1.1. Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции, марки и модели двигателя. 3.15.1.2. Точный гарантийный период 3.15.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 3.15.2.1. Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления, новая, без эксплуатационного пробега; 3.15.2.2. Чертежи предлагаемого к поставке транспортного средства с указанием размеров (длина х ширина х высота) и фотографии (общий вид, вида справа, вид слева) 3.15.2.3. Копии сертификата о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |

4. Технические характеристики электротехнической лаборатории

| 4.1. Требования к обеспечению выполнения работ | Лаборатория обеспечивает: - полный комплекс работ по испытанию силовых кабельных линий и определению мест повреждения в силовых кабелях; - испытания повышенным выпрямленным напряжением величиной до 70 кВ с измерением тока утечки; - испытание повышенным переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц величиной до 50 кВ с измерением тока проводимости; - прожигание поврежденной изоляции силовых кабелей напряжением до 30 кВ, током до 300А; - измерение расстояния до места повреждения изоляции силовых кабелей методами: - -импульсный - определение места повреждения изоляции силовых кабелей акустическим методом при напряжениях не менее 8кВ,16 кВ и 32кВ и энергии импульсов до 3000 Дж; - определение трассы, глубины залегания и места повреждения силовых кабельных линий индукционным методом |
| --- | --- |
| 4.2. Размещение спецоборудования | Все спецоборудование размещается в фургоне, способы его фиксации и крепления обеспечивают удобство его использования и исключают повреждения и перемещения спецоборудования во время движения автомобиля. |
| 4.3. Общее устройство | Кузов лаборатории должен состоять из двух отсеков – отсека оператора и отсека высоковольтного. Отсеки разделяются перегородкой, состоящей из прозрачного диэлектрического материала. Прозрачная перегородка между отсеком оператора и высоковольтным отсеком формирует свободный просвет. Кабель и провода внутри отсеков укладываются в специальных кабельных каналах. Применение скрытой прокладки кабелей под полом ЭТЛ не приемлемо. Предусматриваются места для хранения инструмента и приспособлений. |
| 4.4. Система управления лабораторией | Система управления передвижной ЭТЛ должна обеспечить контроль над процессами испытаний, различными измерениями, наглядно показывать состояние измерительной системы. Завод-изготовитель должен оперативно оказывать консультационную или техническую помощь по поддержке пользователей ЭТЛ. Пульт управления (ПУ) лаборатории должен иметь конструкцию горизонтально-ориентированного типа с удобным обзором панелей управления и оборудования высоковольтного отсека при комфортном положении оператора сидя. Система управления должна позволять: 1. Решать полный комплекс задач по испытаниям, диагностике и поиску мест повреждений подземных кабельных линий классов напряжений (кВ): 0,4; 6; 10; 20, с любым типом изоляции; 2. Осуществлять полный контроль за техническими параметрами: заземление, закрытие дверей, высоковольтные контакторы и проч. в режиме реального времени; 3. Обеспечивать отображение параметров при проведении измерений; 4. Имеет клеммы для подключения к системе соединительных кабелей внешних измерительных и поисковых приборов. |
| 4.5. Модуль высоковольтной коммутации | Со стороны высоковольтного отсека в правой верхней части ПУ консольным образом располагается модуль высоковольтной коммутации с разъемами для подключения испытательных кабелей. Модуль высоковольтной коммутации осуществляет переключения высоковольтных выводов основного оборудования и измерительных приборов на высоковольтный экранированный кабель. Требования к модулю высоковольтной коммутации: - повышенная безопасность, контроль за реальным состоянием главных контактов - визуальный, по положению ручки управления - повышенная оперативность работ - выбор ручками как фазы силового кабеля, так и вида оборудования ЭТЛ; - удобный и простой алгоритм переключений: ручки повернуть в нужное положение до щелчка; в рабочем положении ручки не выступают за пределы панели управления, чтобы не создавать помех работе оператора; - надежная конструкция с воздушно-барьерной изоляцией, без применения масла - четкая фиксация положений ротора; - компактная конструкция; - консольное расположение на ПУ лаборатории, места на полу в высковольтном отсеке модуль высоковольтной коммутации занимать не должен; - наличие встроенного автоматического замыкателя выхода |
| 4.6. Регулятор напряжения | Предназначен для плавного регулирования выходных напряжений силовых модулей лаборатории. Управление – с ПУ лаборатории. Конструкция – «сухого» типа, усиление для работы в условиях сильной тряски и повышенной влажности. |
| 4.7. Оборудование для испытаний переменным напряжением промышленной частоты, испытаний постоянным напряжением | Испытательный комплекс Предназначен для проведения испытаний выпрямленным напряжением и переменным напряжением промышленной частоты. Состав: - источник испытательного напряжения; - автоматический ограничитель тока; - система измерения высокого напряжения, токов утечки и проводимости; - модуль связи комбинированный; - автоматический разрядный комплекс; - система управления. Требования к параметрам: Мощность 5 кВА Выходное напряжение 50кВ / 50Гц, 70кВ выпрямленное Диапазон измерения напряжения: Переменное (от 1 до 50кВ) Постоянное (от 1 до 70кВ |
| 4.8. Кабельный рефлектометрическая система | Требования к функционалу: - Определение расстояния до неоднородностей волнового сопротивления в кабельных линиях; - Измерение длины кабельной линии при известном коэффициенте укорочения; - Измерение коэффициента укорочения кабельной линии при известной длине; - Измерение расстояния до горящей дуги в режиме импульсно-дугового метода (ARC); Требования к системе: - Наличие возможности работать в четырех основных режимах: импульсная рефлектометрия, импульсно-дуговой метод. - Для проведения работ каждым из указанных методов должны быть предусмотрены обеспеченные предохранителями отдельные входы (не требуется дополнительно производить коммутацию при переходе от одного метода к другому). - Наличие функции 3-фазного подключения - Наличие возможности сохранения рефлектограмм или отдельных их фрагментов с комментариями оператора (данная функция должна позволять производить оценку деградации кабельных линий с течением времени) Технические требования: Параметр Значение Максимальная частота дискретизации 800 МГц Максимальная длина измеряемой кабельной линии при коэффициенте укорочения 1,5, не менее 250 км Коэффициент укорочения произвольный (от 1 до бесконечности - задается пользователем) Максимальное количество подключаемых фаз, не менее 3 Амплитуда зондирующего импульса 10,18, 43, 86 В Длительность зондирующего импульса от 10 нс до 100 мкс Разрешающая способность измерения расстояния при коэффициенте укорочения 1,5 0,1 м Количество сохраняемых рефлектограмм не менее 10000 шт Диапазон согласующего сопротивления от 25 до 600 Ом Возможность установки до 10 маркеров не считая маркера нулевой отметки имеется Изменение параметров не останавливая процесс измерения имеется |
| 4.9. Присоединительное устройство для импульсно-дугового метода | Назначение: позволяет осуществить определение расстояния до места повреждения основной изоляции силового кабеля импульсно-дуговым методом при помощи импульсов, отраженных от дуги. Устройство обеспечивает безопасное подключение рефлектометра к высоковольтной цепи для приема и обработки сигналов волновых процессов в кабеле. |
| 4.10. Установка прожигающая | Назначение: преобразование высокоомных повреждений силовых кабелей в низкоомные с целью создания условий для определения расстояния до дефекта импульсным методом и точного определения места неисправности звукочастотными установками. Требования к модулю: - управление прожигающей установкой осуществляется через систему управления лабораторией; - наличие не менее 6 ступеней прожигания выпрямленным напряжением - сверхнизкое выходное сопротивление установки (отсутствие выпрямителей, намотка трансформатора должна производиться проводом большого сечения); - принцип работы установки исключает лавинообразное неуправляемое образование металлического моста в канале пробоя, делающего невозможным дальнейшее применение акустического и импульсно-дугового методов поиска; оператор имеет возможность остановить процесс прожигания на любом выбранном этапе; - наличие встроенного автоматического замыкателя для плавного разряда; - модуль имеет металлический заземленный корпус закрытого типа, без вентиляционных отверстий (минимизация обслуживания внутренних поверхностей) Требуемые технические характеристики: Наименование параметра Значение параметра Номинальное входное напряжение 220 В Максимальная мощность потребления не более 12 кВА ток потребления в режиме КЗ на выходе установки, не менее 26А Максимальное выходное напряжение не менее 60 кВ, максимальный ток дожига не менее 250А Регулирование выходного напряжения (от 0 до 100%) (от регулятора напряжения ЭТЛ) Регулирование выходного тока (от 50 до 100%) Встроенный автоматический замыкатель выхода + |
| 4.11. Модуль акустический | Назначение: создание в силовых кабельных линиях мощных электрических разрядов с целью создания условий применения акустического и импульсно-дугового методов поиска. Требования к модулю: - Управление акустическим модулем осуществляется через систему управления лабораторией; - Наличие источника высокого напряжения; - наличие быстродействующего коммутатора, обеспечивающего минимальные потери энергии накопительных конденсаторов; - наличие не менее 3-х ступеней выходного напряжения (для равномерного использования энергии накопительных конденсаторов во всем диапазоне напряжений с целью улучшения условий применения акустического и импульсно-дугового методов поиска); - переключатель ступеней выходного напряжения имеет ручное дистанционное управление; - Наличие встроенного автоматического замыкателя для плавного разряда; - Модуль имеет металлический заземленный корпус Требуемые технические характеристики: Диапазон регулировки выходного напряжения, не менее 32.. 16.. 8.. кВ Максимальная запасенная энергия, не менее 4000Дж Величина накопительной емкости не менее 16 мкФ Время непрерывной работы 1 час с последующим перерывом 1 час |
| 4.12. Индукционный поисковый комплект | Функционал индукционного поискового комплекта: - Определение местоположения трассы и глубины залегания кабеля - Поиск и точное определение мест повреждения изоляции кабельных линий индуктивным методом - Поиск и точное определение мест повреждения изоляции кабельных линий акустическим методом (при совместной работе с ударным генератором) - Оценка расстояния до места повреждения акустико-электромагнитным методом (оценка расстояния по времени запаздывания звукового сигнала относительно электромагнитного) - Выбор требуемого кабеля из пучка Технические параметры индукционного поискового комплекта: - Мощность генератора: 500Вт; - Выходной сигнал: синусоидальный, Коэффициент нелинейных искажений не более 1%; - Активные частоты: (480 / 1069 / 9796 Гц); - Режимы работы - непрерывный - импульсный - мультичастотный (2- и 3-частотный) - Максимальная длина кабеля: 50км; - Максимальная глубина нахождения кабеля: 12м. Полоса пропускания приемника при индуктивном методе поиска: не более 7 Гц. |
| 4.13. Система кабельных барабанов и соединительных кабелей | Кабельные барабаны представляют модуль с несущей стойкой и служат для подсоединения лаборатории к объектам испытаний, измерений, питающей сети и системе заземления. Состав системы кабельных барабанов: Барабан с высоковольтным экранированным кабелем для испытания выпрямленным напряжением величиной до 70 кВ, проведения измерений и поиска повреждений в силовых кабелях 30м 3 шт. сечение – 3.5 мм2 Барабан с проводом защитного заземления в прозрачной изоляции 30м 1 шт. сечение -10 мм2 Барабан с высоковольтным кабелем для испытаний переменным напряжением 50 кВ 50м 1 шт. сечение – 3.5 мм2 Барабан с кабелем рабочего заземления 30м 1 шт. сечение -6 мм2 Барабан с кабелем питания лаборатории 30м 1 шт. сечение – 2х6 мм2 |
| 4.14. Модуль контроля заземления | Назначение: контроль качества цепей заземления и величины потенциала на кузове ЭТЛ. |
| 4.15. Система обеспечения электробезопасности | Электробезопасность эксплуатации ЭТЛ должна обеспечиваться следующими элементами: Модуль контроля безопасности модуля контроля заземления шт. 1 Датчики положения на дверях высоковольтного отсека шт. 2 Звуковая сигнализация шт. 1 Световая сигнализация шт. 1 Кнопка аварийного выключения шт. 1 Входной расцепитель с видимым разрывом контактов шт. 1 Комплект автоматических замыкателей компл. 1 Требования к функционированию системы: - При открывании дверей высоковольтного отсека на угол более 15º включение высокого напряжения невозможно; - Подача звукового сигнала в момент включения высокого напряжения; - Включение проблескового маяка на время работы под высоким напряжением; - Отключение лаборатории при нажатии на кнопку аварийного выключения с фиксацией нажатого положения; - Конструкция входного расцепителя обеспечивает визуальный контроль наличия разрыва между его контактами; - Комплект автоматических замыкателей осуществляет принудительное заземление выходов модулей лаборатории после окончания работ и в аварийных случаях; - Корпуса оборудования и шасси автомобиля соединены с шиной заземления лаборатории медным проводом сечением не менее 6мм². Для защитного заземления лаборатории должна использоваться катушка с особо гибким проводом в прозрачной оболочке сечением не менее 10мм²; с целью снижения индуктивности провод оснащен контактными втулками через 3 метра по его длине. Ручное аварийное отключение расположено на стойке управления. |
| 4.16 Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (интеграция в лаборатории) | Требуемые технические характеристики: Параметр Значение Входное напряжение питания 100-240 В (50-60 Гц) ( 400 ВА) Выходное напряжение Переменное, Синус: 0-29 кВ пиковое, симметричное, 20кВ действие Постоянное: ± 0-28 kВ Прямоугольник : 0-28 кВ Разрешение 0,1кВ на всем диапазоне Погрешность +/- 1% от диапазона Выходной ток 0-20мA Разрешение 1мкA Погрешность +/- 1% от диапазона Частота выходного сигнала 0.01….0.1 Гц с шагом 0.01Гц (предустановка 0.1Гц), автоматический выбор частоты Диапазон сопротивления 0.1 MОм...5 ГОм Максимальная выходная нагрузка (при макс. напряжении) 0.5 мкФ- 0.1 Гц - 20kВ действ (Применительно к 1500 м кабель) 5.0 мкФ - 0.01 Гц - 20kВ действ (Применительно к 15км кабель) 10.0 мкФ - максимально возможная при уменьшенной частоте и напряжении Измерительный блок Цифровой ЖК дисплей для прямой индикации,напряжение и ток (Действующие значения и / или пиковые), емкость,сопротивление, время, напряжение пробоя, графическое отображение выходного напряжения в реальном времени Цикл тестирующий Продолжительный. Нет тепловых ограничений по времени работы Безопасность 50 Гц 12 кВ Индикатор наличия внешнего напряжения / Блок разрядки цепи после тестирования Память 50 ячеек памяти, энергонезависимая Наличие функции измерения угла диэлектрических потерь до 29 кВ (при помощи дополнительного блока ) |
| 4.17. Автономный источник питания | Бензогенератор: - мощность: не менее 5 кВА. |
| 4.18. Комплект инструмента и принадлежностей | - Аптечка медицинская автомобильная – 1 шт; - Штырь заземления автомобиля - 1 шт; - Коврик диэлектрический - 2 шт; - Знак аварийной остановки - 1 шт; - Комплект ЗИП - 1 комп; - Огнетушитель углекислотный ОУ-2 или порошковый ОП-2 - 2 шт; - Стойка высоковольтная изоляционная - 6 шт; - Устройство разрядное - 1 шт. |
| 4.19.Комплект документации | Обязательным условием при поставке продукции является предоставление следующих подтверждающих документов: 1. руководство по эксплуатации лаборатории с печатью Завода-изготовителя с указанием всех технических характеристик предлагаемой продукции 2. формуляр 3. альбом электрических схем 4. программа и методика приемо-сдаточных испытаний 5. протокол приемо-сдаточных испытаний 6. комплект документов для регистрации в ГИБДД как специализированной лаборатории 7. свидетельства о поверке (метрологической аттестат) всех средств измерений 8. комплект сертификатов соответствия, сертификатов утверждения типа средств измерений, входящих в состав лаборатории |
| 4.20. Гарантийные обязательства на передвижную электротехническую лабораторию | В соответствии с гарантийными условиями завода-изготовителя и официальных дилеров, но не менее: - на оборудование - 24 месяцев (с момента передачи Заказчику); - на шасси не менее 12 месяцев (согласно гарантии завода изготовителя) |

5. Грузополучатель: АО «ДРСК» филиал «ЭС ЕАО».

6. Свидетельство о поверке на все приборы 2022 г.

7. Год выпуска: с IV кв. 2021г. по 2022 г.

8. Срок поставки: до 30.06.2022г.

9. В стоимость лаборатории должна входить: стоимость жд доставки и поверки.

10. Отгрузочные  реквизиты:  Ст. Биробиджан-1, ДВЖД, код станции: 962804 код получателя: 9532, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6, ОКПО 00106477. тел. 8 (42622) 6-79-21

11. Способ доставки: ж/д или автотранспортом, не допускается доставка «своим ходом».

12.  Дополнительные требования:

12.1. Дополнительное требование о российском происхождении шасси электролаборатории, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) - акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров и Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719.

12.2. Представление поставщиком на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719.

Начальник ТС									 Гиберт С.Н.

Начальник СТЭ     								Бичевин А.В.