Приложение № 1 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. №НВ009963 ВЛ-35 кВ ПС БН-ХЭС, протяж.  4,35 км  (Линия ВЛ 35 кВ «БН-ХЭС»)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ.

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ БН-ХЭС № 1,2 с отпайкой на ПС Интурист (Т-7,Т-8), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коррозия анкерных металлических опор № 7-9 марки АМ-22,1 № 11,14 марки ПМ-21,7 № 20,31 марки УМ-90 | т/м2/ опора | 24,396/ 1410,16 /7 | Окраска краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ № 7-9,11,14,20,31 на два раза |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Грунт-эмаль антикоррозионная «АНТИКОР 3 В 1» | кг | 564,06 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 6 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Краска | кг | 564,06 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| Работы по покраске анкерной металлической опоры производить с установкой защитных щитов, для предотвращения загрязнения изолирующей поверхности изолирующей подвески. Покраска траверс производится с поочередным выводом ВЛ в ремонт Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Работы производить в период с мая по сентябрь. |  |  |  |  |