Технические требования к выполнению работ: «Реконструкция и монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети филиала «ЭС ЕАО».

- Назначение и цели выполнения работ:

  - Цель работ состоит в проведении монтажа (объекты: РПБ Облученского РЭС, РПБ Ленинского РЭС, РПБ Октябрьского РЭС) и реконструкции (объект: Управления филиала «ЭС ЕАО») структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети (ЛВС).

  - Результатом выполнения работ - смонтированная на объекте СКС с одним телекоммуникационным узлом (на каждом объекте), включающая: унифицированную информационно кабельную подсистему ЛВС и телефонии; подсистему электропитания средств вычислительной техники.

  - Задачи работ: разработка рабочей документации построения СКС; поставка оборудования и материалов; планирование работ; выполнение строительно-монтажных работ; выполнение сопутствующих работ; демонтаж выводимой из работы СКС; проведение испытаний кабельной системы; разработка эксплуатационной документации.

- Основание для выполнения работ:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019-2023гг. утверждена приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 20@.

  - Наименование проектов ИПР:

    - «Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Облученского РЭС г. Облучье в количестве 1 комп.», идентификатор проекта: J_79-ЕАО-2058, период реализации: 2022г.

    - «Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Ленинского РЭС с. Ленинское в количестве 1 комп.», идентификатор проекта: J_79-ЕАО-2056, период реализации: 2022г.

    - «Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Октябрьского РЭС с. Амурзет в количестве 1 комп.», идентификатор проекта: J_79-ЕАО-2057, период реализации: 2022г.

    - «Реконструкция структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети административного здания управления филиала «ЭС ЕАО» в г. Биробиджане с заменой коммуникационного оборудования - 2 комп., идентификатор проекта: H_79-ЕАО-2227, период реализации: 2022-2023гг.

- Объект и место выполнение работ:

  - РПБ Облученского РЭС: г. Облучье, ул. Тварковского, д.124А.

  - РПБ Ленинского РЭС: с. Ленинское, ул. Милицейская, д. 3.

  - РПБ Октябрьского РЭС: с. Амурзет, ул. Крупской, д. 24.

  - Управление Филиала «ЭС ЕАО»: г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6.

- Требование к участникам:

  - Работы выполняются собственными силами без привлечения субподрядчика.

  - Персонал участника, выполняющие работы, должен быть обучен и иметь не ниже 3 группы допуска по электробезопасности.

  - В составе заявки Участник не предоставляет собственный сметный расчет. Необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, в случае снижения цены (подробная информация указана в приложении № 2 «Требования по ценообразованию»).

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса.

- Сроки выполнения работ:

  - Начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора;

  - Окончание выполнения Работ: 30 сентября 2023 года.

  - Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ:

| № Этапа Работ | Наименование Этапа Работ (состав Работ) | Обоснование стоимости Этапа Работ | Сроки выполнения Этапа Работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Реконструкция структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети административного здания управления филиала "ЭС ЕАО" в г. Биробиджане на 2022 год | ЛСР_02-01-01 | 01.05.2022 | 01.12.2022 |
| 2 | Реконструкция структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети административного здания управления филиала "ЭС ЕАО" в г. Биробиджане на 2023 год | ЛСР_02-01-02 | 01.01.2023 | 30.09.2023 |
| 3 | Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Ленинского РЭС с.Ленинское в количестве 1 комп. | ЛСР_02-01-03 | 01.05.2022 | 30.09.2022 |
| 4 | Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Октябрьского РЭС с.Амурзет в количестве 1 комп. | ЛСР_02-01-04 | 01.05.2022 | 30.09.2022 |
| 5 | Монтаж структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети РПБ Облученского РЭС г.Облучье в количестве 1 комп. | ЛСР_02-01-05 | 01.05.2022 | 30.09.2022 |

- Общие требования к СКС:

  - Требования к планированию и производству работ определяются следующими документами:

    - Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями и дополнениями);

    - СТО РусГидро 07.01.134-2019 «Типовые технические требования к проектированию и оснащению зданий (помещений), предназначенных для размещения диспетчерских служб». Все отклонения от СТО согласовать с Заказчиком.

    - Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями на 18 марта 2019 года);

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 17 сентября 2018 года);

    - ГОСТ 2.001-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой)»;

    - ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)»;

    - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

    - ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»;

    - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением №1)»;

    - ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;

    - ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии (ИТ). Структурированные кабельные системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

    - ГОСТ Р 56875-2016 «Информационные технологии (ИТ). Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий»;

    - Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7;

    - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования»;

    - СП76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

    - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (с изменениями на 21 июня 2016 года)»;

    - Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29 июля 2018 года)»;

    - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

    - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;

    - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

    - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

    - МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

    - ПУЭ (действующее издание);

    - ПТЭ (действующее издание);

    - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;

    - СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

    - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

  - Требования к структурированной кабельной системе:

    - Создаваемая структурированная кабельная система должна соответствовать стандарту ISO/IEC 11801 2010 Class D; ГОСТ Р 53246-2008; требованиям, предъявляемым к кабельным системам категории 5e.

    - Иметь гарантию на используемые материалы не менее 5-ти лет.

    - При выполнении работ должны использоваться элементы СКС и сопутствующие изделия, поставляемые Подрядчиком из расчета необходимого количества, согласно данного Технического задания и по согласованию с Заказчиком.

    - После выполнения монтажных работ выполняется тестирование линий СКС на соответствие требованиям ГОСТ Р 53245-2008. Протоколы замеров должны быть предоставлены Заказчику.

    - СКС строиться на 4-парном неэкранированном монолитном медном кабеле категории 5е (24 AWG) или выше в исполнении, не поддерживающем распространение горения при групповой прокладке.

    - Каждый порт рабочего места соединяется с патч-панелью центрального телекоммуникационного узла цельным кабелем без соединительных муфт.

    - Разделка UTP кабеля на пассивном сетевом оборудовании выполняется по стандарту EIA/TIA-568B.

    - Для унифицированной информационно кабельной подсистемы ЛВС и телефонии используются модульные патч-панели высокой плотности (48 портов на 1U) категории 5е, с неэкранированными модулями Keystone Jack с задним кабельным организатором (типа Hyperline PPBLHD-19-48S-SH-RM с модулями Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH или аналог).

    - В подсистеме связи с аналоговой телефонной станцией используются панели категории 3 (50 портов на  1U).

    - Для проводки СКС в рабочих кабинетах использовать пожаро-безопасный кабель-канал с вмонтированными в него силовыми (220В) и информационными розетками.

    - Кабель-канал и устанавливаемые в него аксессуары должны соответствовать:

      - Кабель-канал типа DLP или In-liner Front.

      - Электроустановочные изделия типа Mosaic или Brava с держателем маркировки.

    - Типовое рабочее место - состоит из одной двух-портовой информационной розетки RJ-45 категории 5e, трех электрических розеток с заземлением.

    - Специальное рабочее место - состоит из одной двух-портовой информационной розеткой RJ-45 категории 5e, двух электрических розеток с заземлением.

    - Информационное место – состоит и одной двух-портовой информационной розетки RJ-45 категории 5е.

    - Для некоторых рабочих мест устанавливаются дополнительные информационные порты, двух портовые розетки категории 5е.

    - Подключение информационных розеток к патч-панели выполняется так, чтобы занимать вертикальный ряд портов патч-панели. Порты информационных розеток нумеруются слева на право, первый порт розеток – подключается к верхнему ряду портов патч-панели, второй порт к нижнему ряду портов патч-панелей высокой плотности.

    - Слаботочные и силовые кабели прокладываются в соответствии с нормативными документами.

    - Все комплектующие СКС, поставляемые Подрядчиком, (кабель, розетки, коммутационные панели, кабельные каналы, кабельные лотки, соединительные корды, розетки, автоматические выключатели и т.д.) должны иметь сертификаты качества и сертификат пожарной безопасности. Комплектующие обеспечивающие передачу данных должны соответствовать требованиям TIA/EIA-568-В.2 для категории 5е.

    - Прокладку кабельной системы необходимо вести:

      - в коридоре – над навесным потолком в проволочных лотках (или в кабель-канале, соответствующего размера, если нет навесных потолков) заполнением не более 60%;

      - в кабинетах – в кабель-канале, соответствующего размера, заполнение не более 60%;

      - по полу – в напольных кабель-каналах до мест размещения рабочих мест;

      - трассы прокладки лотков, кабель-каналов согласовываются с Заказчиком.

    - Все элементы СКС должны быть промаркированы. Принцип формирования и нанесения маркировки согласовать с Заказчиком.

    - Все проходы для прокладки кабеля через перекрытия, стены и перегородки осуществляются в несгораемых трубах с использованием несгораемых материалов.

    - Отводы от магистрального кабельного лотка до кабинетов должны выполняться в проволочном оцинкованном лотке размером сечения не менее 100х50мм.

    - Все проволочные оцинкованные кабельные лотки для низковольтных СКС должны быть соединены между собой гибкими проводниками и заземлены.

  - Требования к подсистеме электропитания:

    - Подсистема электропитания средств вычислительной техники подключается к РУ 0,4 кВ объекта.

    - На каждом этаже устанавливается этажный распределительный шкаф (возможно объединение этажных распределительных шкафов по согласованию с заказчиком).

    - Размер шкафа, параметры автоматических выключателей, сечение электрических кабелей рассчитывается при подготовке рабочей документации.

    - Каждое типовое рабочее место оборудовано 3-я розетками компьютерного электропитания, из расчёта 500 Вт на группу.

    - Электрическая подсистема рабочего места подключается к магистральным электрическим кабелям медным кабелем, сечением не менее 2,5 мм/кв.

    - Электрические розетки компьютерного электропитания - красного цвета.

    - Подсистема электропитания выполнена совместно с информационной кабельной подсистемой.

    - Магистральные трассы прокладки кабелей СКС должны быть разнесены от силовых  электрических кабелей на расстояния обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC 11801 (отстоят друг от друга не менее чем на 200мм).

  - В кабель-каналах должен находиться запас кабеля (силового и низковольтного до самой дальней точки кабель-канала. Запас кабеля укладывается в кабель-канале U образной или 8 образной петлей.

  - Комплектация оборудования и установочных изделий должна производиться в соответствии с разработанной рабочей документацией.

  - Комплектация оборудования должна быть согласована с Заказчиком до начала выполнения работ.

  - Все оборудование, изделия и расходные материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

- Требования к безопасности.

  - Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала объекта автоматизации электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

  - Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

  - Все используемые для монтажа материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика все сертификаты соответствия. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на Подрядчика.

  - Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами Исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России, правилами электробезопасности и правилами охраны окружающей среды, предусмотренных и требований в области охраны окружающей среды.

  - При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика контракта или лицо его заменяющее.

  - Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 и др.

  - При выполнении работ в электроустановках Заказчика Подрядчик руководствуется сводом правил «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ от 15 декабря 2020 года N 903н.

  - Персонал Подрядчика по прибытии на место работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой предстоит работать, а работник являющийся производителем работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки Заказчика.

  - Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и работников, проводивших инструктажи со стороны Заказчика.

  - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

  - Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала выполнения работ, письмо о допуске персонала Подрядчика на территорию Заказчика с приложением копий удостоверений о присвоении необходимой группы электробезопасности, копию приказа о назначении ответственного за противопожарное состояние и соблюдение мероприятий по технике безопасности при выполнении работ в рамках исполнения договора.

- Обеспечение Запасными частями, Инструментами и Принадлежностями.

  - Обеспечение аварийного ремонта и восстановления СКС необходимо предусмотреть запасные электро-установочные изделия, модули, рамки и конструктивы в соответствии с ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике».

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет на выполненные работы, а на поставляемое оборудование должен быть не менее сроков, указанных заводом изготовителем, начинает исчисляться с даты подписания Акта КС-2.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и/или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках.

  - Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в недостатках.

- Особые требования к СКС РПБ Облученского РЭС (2022г.):

  - Описание здания РПБ Облученского РЭС:

    - Здание РПБ Облученского РЭС двух этажное. Конструкция здания представляет собой каркас из металлических балок, перекрытия – монолитные железобетонные плиты, несущие и внешние стены – кирпичная кладка.

  - Описание структуры СКС РПБ Облученского РЭС:

    - Входное распределительное устройство 0,4 кВ размещается на первом этаже здания, помещение № 17.

    - В ходе работ необходимо установить в входном распределительном устройстве 0,4 кВ трехполюсной автоматический выключатель от которого будут подключены этажные силовые распределительные шкафы СКС РПБ Облученского РЭС.

    - Расположение этажных силовых распределительных шкафов согласовать с заказчиком.

    - Описание телекоммуникационного шкафа СКС РПБ Облученского РЭС:

      - Монтаж СКС осуществляется в существующий телекоммуникационный шкаф 47U 800x1000 расположенный на втором этаже здания, помещение №12.

      - Для организации СКС необходимо установить в шкаф СКС дополнительное пассивное сетевое оборудование.

      - Перечень дополнительного пассивного сетевого оборудования:

| № | Наименование оборудования | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный органайзер |  | 2 |
| 2 | Модульные патч-панели высокой плотности (48 портов, 1U) категории 5е, | Hyperline PPBLHD-19-48S-SH-RM или аналог | 2 |
| 3 | Модули RJ45 категории 5е | Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH или аналог | 96 |
| 4 | Панель категории 3 (50 портов 1U) |  | 1 |
| 5 | Пaтч-корд, категория 5e, RJ45-RJ45, неэкранированный, с защитой замка, PVC, 0,3м |  | 50 |

      - Схему установки дополнительного оборудования в телекоммуникационном шкафу согласовать с заказчиком.

    - Количество рабочих мест в СКС РПБ Облученского РЭС:

| Этаж | № Помещения | Типовых Рабочих мест | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 9 | 1 |  |
| 1 | 10 | 2 |  |
| 1 | 16 | 2 |  |
| 1 | 20 | 3 |  |
| 2 | 2 | 6 |  |
| 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | 4 | 3 |  |
| 2 | 5 | 8 |  |
| 2 | 6 | 4 |  |
| 2 | 10 | 3 |  |
| 2 | 11 | 3 |  |
| 2 | 12 | 2 |  |
| 2 | 13 | 3 |  |
| Итого |  | 45 |  |

    - Примерное расположение рабочих мест указано в приложении 1.1 «План размещения элементов СКС РПБ Облученского РЭС».

    - В помещении №6 второго этажа необходимо организовать место подключения потолочного проектора. Место подключения находится на потолке и состоит из типового рабочего места. Способ прокладки СКС до места подключения проектора согласовать с заказчиком.

- Особые требования к СКС РПБ Ленинского РЭС (2022г.)

  - Описание здания РПБ Ленинского РЭС:

    - Здание РПБ Ленинского РЭС двух этажное. Конструкция здания представляет собой каркас из металлических балок, перекрытия – монолитные железобетонные плиты, несущие и внешние стены – кирпичная кладка.

  - Описание структуры СКС РПБ Ленинского РЭС:

    - Структурно СКС представляет звезду с одним телекоммуникационным узлом расположенным на втором этаже здания помещение №2.

    - Входное распределительное устройство 0,4 кВ размещается на первом этаже здания, помещение № 3.

    - В ходе работ необходимо установить во входном распределительном устройстве 0,4 кВ трехполюсной автоматический выключатель, от которого будут подключены этажные силовые распределительные шкафы СКС РПБ Ленинского РЭС.

    - Расположение этажных силовых распределительных шкафов согласовать с заказчиком.

    - Описание телекоммуникационного шкафа СКС РПБ Ленинского РЭС:

      - Монтаж СКС осуществляется в существующий телекоммуникационный шкаф 47U 800x1000 расположенный на втором этаже здания, помещение №2.

      - Для организации СКС необходимо установить в шкаф дополнительное пассивное сетевое оборудование.

      - Перечень дополнительного пассивного сетевого оборудования:

| № | Наименование оборудования | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный органайзер |  | 1 |
| 2 | Модульные патч-панели высокой плотности (48 портов, 1U) категории 5е, | Hyperline PPBLHD-19-48S-SH-RM или аналог | 2 |
| 3 | Модули RJ45 категории 5е | Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH или аналог | 96 |
| 4 | Панель категории 3 (50 портов 1U) |  | 1 |
| 5 | Пaтч-корд, категория 5e, RJ45-RJ45, неэкранированный, с защитой замка, PVC, 0,3м |  | 50 |

      - Схему установки дополнительного оборудования в телекоммуникационном шкафу согласовать с заказчиком.

    - Количество рабочих мест в СКС РПБ Ленинского РЭС:

| Этаж | № Помещения | Типовых Рабочих мест | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 |  |
| 1 | 4 | 1 |  |
| 2 | 1 | 3 |  |
| 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | 4 | 4 |  |
| 2 | 5 | 6 |  |
| 2 | 11 | 8 |  |
| 2 | 12 | 4 |  |
| 2 | 13 | 4 |  |
| 2 | 14 | 8 |  |
| Итого |  | 45 |  |

    - Примерное расположение рабочих мест указано в приложении 1.2 «План размещения элементов СКС РПБ Ленинского РЭС».

    - В помещении №1 второго этажа необходимо организовать место подключения потолочного проектора. Место подключения находится на потолке и состоит из стандартного рабочего места. Способ прокладки СКС до места подключения проектора согласовать с заказчиком.

    - В помещении №14 второго этажа рабочие места расположены в отдалении от стены, организуются такие места с помощью напольного кабель-канала и башенных стоек. Способ прокладки напольного кабель-канала и мест монтажа башенных стоек согласовать с заказчиком.

- Особые требования к СКС РПБ Октябрьского РЭС (2022г.)

  - Описание здания РПБ Октябрьского РЭС:

    - Здание РПБ Октябрьского РЭС двух этажное. Конструкция здания представляет собой каркас из металлических балок, перекрытия – монолитные железобетонные плиты, несущие и внешние стены – кирпичная кладка.

  - Описание структуры СКС РПБ Октябрьского РЭС:

    - Структурно СКС представляет звезду с одним телекоммуникационным узлом расположенным на втором этаже здания помещение №9.

    - Входное распределительное устройство 0,4 кВ размещается на первом этаже здания, помещение № 3.

    - В ходе работ необходимо установить во входном распределительном устройстве 0,4 кВ трехполюсной автоматический выключатель, от которого будут подключены этажные силовые распределительные шкафы СКС РПБ Октябрьского РЭС.

    - Расположение этажных силовых распределительных шкафов согласовать с заказчиком.

    - Описание телекоммуникационного шкафа СКС РПБ Октябрьского РЭС:

      - Монтаж СКС осуществляется в существующий телекоммуникационный шкаф 47U 800x1000 расположенный на втором этаже здания, помещение №2.

      - Для организации СКС необходимо установить в шкаф дополнительное пассивное сетевое оборудование.

      - Перечень дополнительного пассивного сетевого оборудования:

| № | Наименование оборудования | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный органайзер |  | 1 |
| 2 | Модульные патч-панели высокой плотности (48 портов, 1U) категории 5е, | Hyperline PPBLHD-19-48S-SH-RM или аналог | 2 |
| 3 | Модули RJ45 категории 5е | Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH или аналог | 96 |
| 4 | Панель категории 3 (50 портов 1U) |  | 1 |
| 5 | Пaтч-корд, категория 5e, RJ45-RJ45, неэкранированный, с защитой замка, PVC, 0,3м |  | 50 |

      - Схему установки дополнительного оборудования в телекоммуникационном шкафу согласовать с заказчиком.

    - Распределение рабочих мест по помещениям в СКС РПБ Октябрьского РЭС:

| Этаж | № Помещения | Типовых Рабочих мест | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 |  |
| 1 | 14 | 3 |  |
| 1 | 17 | 4 |  |
| 1 | 18 | 4 |  |
| 1 | 22 | 1 |  |
| 2 | 2 | 3 |  |
| 2 | 3 | 5 |  |
| 2 | 6 | 1 |  |
| 2 | 8 | 6 |  |
| 2 | 9 | 1 |  |
| 2 | 10 | 3 |  |
| 2 | 11 | 4 |  |
| 2 | 12 | 7 |  |
| 2 | 13 | 2 |  |
| Итого |  | 45 |  |

    - Примерное расположение рабочих мест указано в приложении 1.3 «План размещения элементов СКС РПБ Октябрьского РЭС».

    - В помещении №11 второго этажа необходимо организовать место подключения потолочного проектора. Место подключения находится на потолке и состоит из стандартного рабочего места. Способ прокладки СКС до места подключения проектора согласовать с заказчиком.

    - В помещении №8 второго этажа рабочие места расположены в отдалении от стены, организуются такие места с помощью напольного кабель-канала и башенных стоек. Способ прокладки напольного кабель-канала и мест монтажа башенных стоек согласовать с заказчиком.

- Особые требования к СКС Управления филиала (Центральный узел 2022г.)

  - Описание здания Управления филиала:

    - Здание Управление четырёх этажное, конструкция здания представляет собой каркас из металлических балок, перекрытия – монолитные железобетонные плиты, несущие и внешние стены – кирпичная кладка.

  - Описание структуры СКС Управления филиала:

    - Структурно СКС состоит из следующих подсистем: унифицированной информационно кабельной подсистемы; подсистемы связи с аналоговой телефонной станцией;  подсистемы электропитания средств вычислительной техники.

    - Информационно кабельная подсистема СКС представляет звезду с одним телекоммуникационным узлом, расположенным на третьем этаже здания помещение №19.

    - Описание подсистемы электропитания средств вычислительной техники СКС:

      - Подсистема электропитание средств вычислительной техники состоит из центрального силового распределительного шкафа, этажных силовых распределительных шкафов, силовых кабелей уровня здания, уровня этажа, уровня группы, уровня рабочего места, входного трехполюсного автоматического выключателя уровня здания, центрального трехполюсного автоматического выключателя уровня здания, трехполюсных автоматических выключателей уровня этажа, однополюсных автоматических выключателей уровня группы, распределительных устройств различного уровня.

      - Подключение подсистемы электропитание средств вычислительной техники осуществляется от входного закрытого распределительного устройства 0,4 кВ (ВЗРУ), размещённом на первом этаже здания, помещение № 46.

      - Установить в ВРЗУ входной трехполюсной автоматический выключатель.

      - Собрать и смонтировать центральный силовой распределительный шкаф, для подключения этажных силовых распределительных шкафов, центральный силовой распределительный шкаф размещается в помещении №46. Точное место установки согласовать с Заказчиком.

      - Размер центрального силового распределительного шкафа определяется следующими составляющими: один входной центральный трехполюсной автоматический выключатель, четыре этажных трехполюсных автоматических выключателя, два резервных трехполюсных автоматических выключателя уровня этажа.

      - Смонтировать металлический проволочный лоток для прокладки силового кабеля, от автоматического выключателя ВЗРУ до центрального силового распределительного шкафа.

      - Смонтировать и подключить силовой кабель от ВЗРУ до центрального силового распределительного шкафа.

      - Собрать и смонтировать этажные силовые распределительные шкафы.

      - Расположение этажных силовых распределительных шкафов указано в приложении 1.4 «План размещения элементов СКС Управления филиала». Точное место установки согласовать с Заказчиком.

      - Подготовить трассы для прокладки этажных силовых кабелей от центрального силового распределительного шкафа до этажных силовых распределительных шкафов.

      - Смонтировать и подключить межэтажные силовые кабели.

    - Описание телекоммуникационного шкафа СКС Управления филиала:

      - Информационно кабельная подсистема СКС представляет звезду с одним телекоммуникационным узлом, расположенным на третьем этаже здания.

      - Телекоммуникационный шкаф устанавливается на третьем этаже, в помещении №19. Точное место установки телекоммуникационный шкафа указано в приложении 1.4 «План размещения элементов СКС Управления филиала».

      - Устанавливаемый телекоммуникационный шкаф 47U, размером 800х1000мм, двери перфорированные, задние двери двух створчатые, цвет черный.

      - Телекоммуникационный шкаф оснащается: модулем вентиляторов с термостатом, двумя полками, двумя независимыми блоками электрических розеток (в каждом блоке не менее 16 портов евро стандарта (EU, Schuko) входной порт/кабель стандарта IEC C13/14, вертикальные, горизонтальные органайзеры, (на каждую патч-панель  приходится горизонтальный органайзер, резерв четыре горизонтальных органайзера), горизонтальные органайзеры между фронтальной и тыльной стороной шкафа для коммутации телефонных линий, электрощит c автоматом и шестью розетками евро стандарта (EU, Schuko).

      - Состав телекоммуникационного шкафа СКС:

| № | Наименование оборудования | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф телекоммуникационный 47U 800x1000, двери перфорированные, задние двери двух створчатые, цвет черный | KRAULER KRC-18047 800мм на1000мм или аналог | 1 |
| 2 | Полка | KRAULER KRA-2-1000(60) или аналог | 2 |
| 3 | Модуль вентиляторов с термостатом | KRAULER KRA-FUN-TU(2) с термостатом, 2 вентилятора или аналог | 2 |
| 4 | 19" Электрощит c автоматом и шестью розетками евро стандарта (EU, Schuko) | Дин-рейка в 19" с крышкой, WZ-PS3U-00-00-011 6 Розеток на DIN-рейку IEK РАр10-3-ОП 16А 1 Автоматический выключатель IEK ВА47-29 3Р 25А 4,5кА или аналогичные устройства | 1 комплект |
| 5 | Блок электрических розеток (8 портов евро стандарта (EU, Schuko) входной порт/кабель стандарта IEC C13/14 | Hyperline SHE19-8SH-S-IEC или аналогичный | 4 |
| 6 | Горизонтальные органайзеры |  | 20 |
| 7 | Вертикальные органайзеры 47U | CABEUS SH-05C47-BK (RAL 9004)или аналогичный | 6 |
| 8 | Органайзер кольцевой, кабельный одинарный 90 × 65 мм, цвет черный |  | 25 |
| 9 | Органайзер кольцевой, кабельный одинарный 65 × 45 мм, цвет черный |  | 25 |
| 10 | Модульные патч-панели высокой плотности (48 портов, 1U) категории 5е, | Hyperline PPBLHD-19-48S-SH-RM или аналог | 11 |
| 11 | Модули RJ45 категории 5е | Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH или аналог | 528 |
| 12 | Патч-панель категории 3 (50 портов 1U) | ITK 1U телефонная патч-панель кат.3 50 портов RJ45 или аналог | 6 |
| 13 | Пaтч-корд, литой, категория 5e, RJ45-RJ45, неэкранированный, с защитой замка, 0,3м | UTP-RJ45-RJ45-5e-0,3M-LSZH-GY или аналог | 240 |

      - Схема установки пассивного сетевого оборудования указана в Приложении 1.4 «План размещения элементов СКС Управления филиала».

      - .Электропитание Телекоммуникационного шкаф выполнить от распределительного электрощита «ШР3», с установкой дополнительного автоматического выключателя.

      - Электропитание телекоммуникационного шкафа трехфазное. Розетки электрощита телекоммуникационного шкафа СКС распределены по фазам, две розетки на фазу.

    - Описание подсистемы связи с аналоговой телефонной станцией:

      - Для подключения аналоговой АТС и внешних линий телефонной связи, необходимо соединить телекоммуникационный шкаф СКС с существующим шкафом АТС на первом этаже в помещении №27.

      - Общее количество пар для подключения АТС: 300 пар.

      - Для подключения АТС предлагается использовать кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 3, 50 пар (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, в телекоммуникационном шкафу СКС каждый такой кабель расшивается на отдельную 50 портовую патч-панель категории 3. В шкафу АТС кабель расшивается на плинты типа LSA-PROFIL 2/10 или аналогичные.

      - Состав дополнительного оборудования шкафа АТС:

| № | Наименование оборудования | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плинт с нормально замкнутыми контактами, маркировка с кроссированной стороны 0...1.(монтаж на трубы) | LSA-PROFIL 2/10 или аналог | 30 |
| 2 | Плинт заземления на 10 пар, красный, с проводом заземления. (монтаж на трубы) | LSA PROFIL 2/34 или аналог | 1 |
| 3 | Скобка контактная д/заземления плинтов LSA-PROFIL |  | 60 |

      - Выбор кабеля для подключения АТС согласовывается с Заказчиком

      - Расшивка телефонных пар согласовывается с Заказчиком.

      - Маркировка панелей и плинтов согласовывается с Заказчиком.

      - Выполнить демонтаж частей кабельной системы выведенной из работы в вертикальной шахте между первым и третьим этажом.

- Особые требования к СКС Управлению филиала (2023г.)

  - Описание рабочих мест:

    - Типовое рабочее место - состоит из одной двух-портовой информационной розетки RJ-45 категории 5e, трех электрических розеток с заземлением.

    - Специальное рабочее место - состоит из одной двух-портовой информационной розеткой RJ-45 категории 5e, двух электрических розеток с заземлением.

    - Информационное место – состоит и одной двух-портовой информационной розетки RJ-45 категории 5е.

    - Распределение рабочих мест по этажам и помещениям в СКС Управления филиалом:

| Первый этаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Помещения (план этажа) | № кабинета | Типовое рабочее место | Специальное рабочее место | Информационное место |
| Пост охраны |  | 2 |  |  |
| 2 | 101 | 3 |  |  |
| 3 | 102 | 2 |  |  |
| 8 | 104 |  | 1 |  |
| 17 | 105 |  | 5 |  |
| 19 | Вахта | 1 |  |  |
| 21 | 107 | 4 | 1 |  |
| 22 | 109 | 4 |  | 2 |
| 23 | 110 | 4 | 1 |  |
| 24 | 111 | 4 |  | 1 |
| 25 | 112 | 2 |  |  |
| 25 | 112 ТШ Связи |  |  | 3 |
| 26 | 112 |  | 1 |  |
| 27 | 112 | 4 |  | 2 |
| 27 | 112 ТШ Связи |  |  | 3 |
| 27 | 112 ТШ АТС, Связи |  |  | 6 |
| Итого (первый этаж) | 56 | 30 | 9 | 17 |

| Второй этаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Помещения (план этажа) | № кабинета | Типовое рабочее место | Специальное рабочее место | Информационное место |
| 1 | 201 | 4 |  | 2 |
| 7 | 207 |  | 7 |  |
| 8 | 206 | 3 |  |  |
| 9 | 208 | 4 | 1 |  |
| 12 | 209 | 4 | 1 |  |
| 13 | 210 | 4 | 1 |  |
| 14 | 211 | 3 | 1 |  |
| 15 | 212 | 1 |  |  |
| 16 | 202 |  | 12 |  |
| Итого (второй этаж) | 48 | 23 | 23 | 2 |

| Третий этаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Помещения (план этажа) | № кабинета | Типовое рабочее место | Специальное рабочее место | Информационное место |
| 1 | коридор |  |  | 1 |
| 2 | 301 | 6 |  | 1 |
| 3 | 301а | 1 |  | 1 |
| 5 | 302 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | 305 | 4 |  | 2 |
| 13 | 306 | 5 | 1 |  |
| 14 | 307 | 3 |  |  |
| 15 | 308 | 4 | 1 |  |
| 16 | 310 | 7 | 1 |  |
| 16а | 311 |  | 1 |  |
| 16б | 311 | 2 |  | 2 |
| 18 | 312 | 7 |  | 9 |
| 19 | 313 | 1 |  |  |
| Итого (третий этаж) | 65 | 43 | 5 | 17 |

| Четвертый этаж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Помещения (план этажа) | № кабинета | Типовое рабочее место | Специальное рабочее место | Информационное место |
| 1 | коридор |  | 1 |  |
| 2 | 416 | 3 |  |  |
| 3 | 417а | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 417б | 4 |  | 3 |
| 6 | 418 | 3 | 2 |  |
| 7 | 401 | 4 | 1 |  |
| 8 | 402 | 2 |  |  |
| 9 | 403 | 2 |  |  |
| 10 | 404 | 2 |  |  |
| 11 | 405 | 2 |  |  |
| 18 | 407 | 8 | 1 |  |
| 19 | 408 | 2 |  |  |
| 20 | 409 | 2 |  | 2 |
| 22 | 410 | 3 |  | 2 |
| 23 | 412 | 2 | 1 |  |
| 24-25 | 414 |  | 7 | 2 |
| 26 | 415 | 5 |  |  |
| Итого (четвертый этаж) | 70 | 47 | 13 | 10 |

    - Примерное расположение рабочих мест указано в приложении 1.4 «План размещения элементов СКС Управления филиала».

    - В помещении №27 первого этажа (Комната связи) информационные места расположены в телекоммуникационных шкафах АТС и связи. Способ прокладки кабеля и монтажа таких мест согласовать с заказчиком. В телекоммуникационном шкафу СКС порты шкафов АТС и связи расшиваются на отдельную панель.

    - В помещении №7 второго этажа (Учебный класс) рабочие места расположены в отдалении от стены, организуются такие места с помощью напольного кабель-канала и башенных стоек. Способ прокладки напольного кабель-канала и мест монтажа башенных стоек согласовать с заказчиком.

    - В помещении №7 второго этажа (Учебный класс) необходимо организовать место подключения  проектора. Место подключения находится на потолке и состоит из специального рабочего места. Способ прокладки СКС до места подключения согласовать с заказчиком.

    - В помещении №16 второго этажа (Актовый зал) необходимо организовать места подключения потолочного проектора, системы видео-конференции. Места подключения находятся на потолке и состоят из специальных рабочих мест. Способ прокладки СКС до мест подключения проектора, системы видео-конференции согласовать с заказчиком.

    - В помещении №18 третьего этажа (Диспетчерский зал) рабочие места расположены в отдалении от стены, организуются такие места с помощью напольного кабель-канала и башенных стоек. Способ прокладки напольного кабель-канала и мест монтажа башенных стоек согласовать с заказчиком.

    - В помещении №24, 25 четвертого этажа (Зал совещаний) необходимо организовать места подключения потолочного проектора, системы видео-конференции. Места подключения находятся на потолке и состоят из специальных рабочих мест. Способ прокладки СКС до мест подключения проектора, системы видео-конференции согласовать с заказчиком.

    - В помещении №24, 25 четвертого этажа (Зал совещаний) рабочие места расположены в отдалении от стены, организуются такие места с помощью напольного кабель-канала и башенных стоек. Способ прокладки напольного кабель-канала и мест монтажа башенных стоек согласовать с заказчиком.

  - После ввода в эксплуатацию СКС Подрядчик выполняет работы по демонтажу выведенной из работы кабельной системы.

  - Все демонтированное пассивное сетевое оборудование, пригодное к использованию,  Подрядчик передает Заказчику.

- Нормативные требования к рабочей документации.

  - Выбор способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия разработанных решений должен быть определен Исполнителем и дополнительно согласован с Заказчиком. В случае если Заказчиком требования к выбору или согласованию способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия разработанных решений не установлены, Исполнитель определяет этот выбор самостоятельно на основании результатов исследований, а также расчетов и (или) испытаний, выполненных по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;

  - Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

  - При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

    - Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

    - Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней.

    - При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

    - В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок принятых решений рабочей документации подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку решений в рабочей документации с устранением несоответствий. Доработка рабочей документации не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

    - При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Приложения:

Приложение № 1.1 – Приложение к Техническим требованиям «План размещения элементов СКС РПБ Облученского РЭС».

Приложение № 1.2 – Приложение к Техническим требованиям «План размещения элементов СКС РПБ Ленинского РЭС».

Приложение № 1.3 – Приложение к Техническим требованиям «План размещения элементов СКС РПБ Октябрьского РЭС».

Приложение № 1.4 – Приложение к Техническим требованиям «План размещения элементов СКС Управления филиала.

Приложение № 2 – Требования по ценообразованию.

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет с приложениями.

Приложение № 4 – Локальный сметный расчёт №1.

Приложение № 5 – Локальный сметный расчёт №2.

Приложение № 6 – Локальный сметный расчёт №3.

Приложение № 7 – Локальный сметный расчёт №4.

Приложение № 8 – Локальный сметный расчёт №5.