Приложение 4

Дополнительные требования к рабочей документации по титулу «Оснащение ПС 110 кВ. Михайловка оборудованием телемеханики и связи»

Подрядчику необходимо выполнить доработку рабочей документации в части томов: ТОМ 25. 3041-136-ТМ (РД. Телемеханика), ТОМ 29. 3041-136-СС (РД. Сети связи), ТОМ 38. 3041-136-СОЛ8 (ОЛ на ТМ), ТОМ 39. 3041-136-СОЛ9 (ОЛ на связь) в части следующего;

- Спецификация во всех томах РД должна содержать следующие поля:

«Код товара» – заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

«Страна-производитель» – заполняется в соответствии с наименованием страны-производителя Оборудования.

«Наименование (название) производителя» – заполняется в соответствии с наименованием фирмы – производителя Оборудования.

«Номер в реестре промышленной продукции» – заполняется в соответствии с требованием пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 (заполняется только для Оборудования со статусом «Страна происхождения» – Российская Федерация либо член Евразийского экономического союза).

«Номер в реестре радиоэлектронной продукции» – заполняется в соответствии с требованием пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 878 (заполняется только для Оборудования со статусом «Страна происхождения» – Российская Федерация либо член Евразийского экономического союза).

Дополнительно спецификация на Оборудование должна содержать итоговую таблицу «Размер минимальной доли закупок товаров российского происхождения», в которой для каждой уникальной позиции «Код товара», представленной в спецификации, должны быть представлены поля «Минимальная доля в соответствии с ПП № 2013», «Расчетная минимальная доля в соответствии со спецификацией в количественном выражении».

Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/.

- Схема синхронизации времени должна обеспечивать синхронизацию времени для резервного контроллера.

- Исправить схемы питания шкафов, по ним несоответствие следующего характера: в составе шкафов оборудования связи и серверов ССПИ №1, 2 представлены три системы гарантированного электропитания, при наличии СОПТ на подстанции. При этом для ИБП GB2 в Схеме электропитания не представлены потребители. Не представлены решения по гарантированному электропитанию оборудования связи в шкафах: сервера видеонаблюдения и ОПС, оборудования ВЧ связи, телекоммуникационный. При выполнении учесть выполнение требования по отсутствию единой точки отказа для каналов связи с региональным диспетчерским управлением. Указать точки подключения системы электропитания шкафов ССПИ №1,2 к собственным нуждам подстанции. Дополнить обоснование выбора мощности источников бесперебойного питания для представленного состава потребителей, в том числе расчет времени работы оборудования связи и телемеханики в аварийном режиме (при потрете собственных нужд подстанции).

- Разработать решение по подключению системы сбора к системе учета электроэнергии.