## Sheet1
Приложение № 2
Объем и перечень сигналов оборудования ССПИ ПС 110 кВ СХК
№ п/п | Наименование сигнала | Тип сигнала |  |  |  | Отображение/Передача
|  | ТС | АПТС | ТИ | ТУ | АРМ ОП | ДП НРЭС | ДП "ЮЯЭС"
Оборудование ОРУ 110 кВ
Выключатель ОРУ 110 кВ (10 шт.)
1 | Выключатель «Включён» | DI |  |  |  | + | + | +
2 | Выключатель «Отключён» | DI |  |  |  | + | + | +
3 | Команда «Включить» |  |  |  | DО | + | + | -
4 | Команда «Отключить» |  |  |  | DО | + | + | -
5 | Активная мощность (Pa,Pb,Pc, P суммарный) |  |  | AI |  | + | + | +
6 | Реактивная мощность (Qa,Qb,Qc, Q суммарный) |  |  | AI |  | + | + | +
7 | Полная мощность (Sa,Sb,Sc, S суммарный) |  |  | AI |  | + | + | +
8 | Фазный ток (Ia,Ib,Ic, средний) |  |  | AI |  | + | + | +
Трансформатор напряжения 110 кВ (2шт.)
1 | Действующее значение фазного напряжения (Ua, Ub, Uc, U среднее) |  |  | AI |  | + | + | +
2 | Линейные напряжения (Uab, Ubc, Uca, U среднее) |  |  | AI |  | + | + | +
3 | Частота |  |  | AI |  | + | + | +
Оборудование ЗРУ 6 кВ
Выключатель ЗРУ 6 кВ (16 шт.)
1 | Выключатель «Включён» | DI |  |  |  | + | + | +
2 | Выключатель «Отключён» | DI |  |  |  | + | + | +
3 | Команда «Включить» |  |  |  | DО | + | + | -
4 | Команда «Отключить» |  |  |  | DО | + | + | -
5 | Активная мощность (Pa,Pb,Pc, P суммарный) |  |  | AI |  | + | + | +
6 | Реактивная мощность (Qa,Qb,Qc, Q суммарный) |  |  | AI |  | + | + | +
7 | Полная мощность (Sa,Sb,Sc, S суммарный) |  |  | AI |  | + | + | +
8 | Фазный ток (Ia,Ib,Ic, I средний) |  |  | AI |  | + | + | +
Трансформатор напряжения 6 кВ (2шт.)
1 | Действующее значение фазного напряжения (Ua, Ub, Uc, U среднее) |  |  | AI |  | + | + | +
2 | Линейные напряжения (Uab, Ubc, Uca, U среднее) |  |  | AI |  | + | + | +
3 | Частота |  |  | AI |  | + | + | +
Помещение ОПУ
Шкаф ЦС
1 | Авария | DI |  |  |  | + | + | +
3 | Предупредительные сигналы обобщённых неисправностей | DI |  |  |  | + | + | +
4 | Сброс сигнализации АПС |  |  |  | DO | + | + | -
7 | Работа защит |  | DI |  |  | + | + | +
8 | Земля 6 кВ 1 секция шин |  | DI |  |  | + | + | +
9 | Земля 6 кВ 2 секция шин |  | DI |  |  | + | + | +
Щит постоянного тока (1 шт.)
1 | Неисправность выпрямительного устройства |  | DI |  |  | + | + | -
2 | Авария выпрямительного устроиства |  | DI |  |  | + | + | -
Общие сигналы
1 | Температура в ОПУ |  |  | AI |  | + | + | -
2 | Температура в ЗРУ |  |  | AI |  | + | + | -
3 | Температура на улице |  |  | AI |  | + | + | -
4 | Срабатывание охранной сигнализации ОПУ |  | DI |  |  | + | + | -
5 | Срабатывание пожарной сигнализации ОПУ |  | DI |  |  | + | + | -
6 | Срабатывание охранной сигнализации ЗРУ |  | DI |  |  | + | + | -
7 | Срабатывание пожарной сигнализации ЗРУ |  | DI |  |  | + | + | -
Ведущий инженер ССДТУ | [5 empty] | Клюев Н.В.
Согласовано:
Начальник ССДТУ | [5 empty] | Колесников В.А.
Начальник СРЗАИ | [5 empty] | Ярков Д.П.
Заместитель главного инженера по управлению сетями | [5 empty] | Халилов Н.В.