Технические требования к ССПИ ПС 110 кВ СХК

- Общие требования

Технические требования к ССПИ ПС 110 кВ СХК, уровня ПС, должны соответствовать:

- Стандарту  СТО 56947007-25.040.40.226-2016 «Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам»;

- СТО 56947007-29.130.01.092-2011 Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления, ОАО «ФСК ЕЭС»;

- СТО 56947007-29.240.01.148-2013 Система обеспечения информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами, ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Политике развития сетей связи Группы РусГидро 2019;

- Соглашению № 19/10-Т-397 о технологическом заимодействии в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России между АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и АО «ДРСК»  от 22.07.2019г.;

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических

станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.03 № 229);

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.3. Автоматика и телемеханика (Издание шестое);

- СО 153-34.20.501-2003 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н)

2. Требования к структуре и функционированию

2.1. Применить распределенную структуру системы телемеханики.

2.2. Структурная схема ССПИ приведена в Приложении № 1;

2.3. Уровень присоединения

Организован на измерительных преобразователях МИП совместимыми с ЭНИП 2, обеспечивающих передачу ТС, ТИ, ТУ.

Основными источниками сигналов измерений режимных параметров электрооборудования должны являться непосредственно измерительные трансформаторы тока (ТТ 5 А) и трансформаторы напряжения (ТН 100 В) без промежуточных аналоговых измерительных преобразователей. Для передачи данных и мониторинга МИП применить протокол – ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

В контроллеры вводятся сигналы АПТС, температуры наружного воздуха и внутри помещения.

3. Требования к обмену информацией с высшим уровнем

- Управление ПС осуществляться с ОДГ Нерюнгринского РЭС;

- Обмен оперативно-диспетчерской информацией должен осуществляться с использованием протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 по существующему каналу связи, организованному по ВОЛС;

- ССПИ по обмену информации должно быть совместимо с существующим ПК «Алгоритм» ОДГ Нерюнгинского РЭС – «ОИК Диспетчер НТ»;

- Телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени;

- Вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики по ГОСТ 26.205;

- Время передачи телеизмерений (ТИ) – не более 2 с.

- Время передачи телесигнализации (ТС) – не более 1 с.

- Время исполнения команды телеуправления (ТУ) от момента ее выдачи до завершения исполнения - не более 2 с.

- Перечень передаваемой телеинформации приведен в Приложении № 2.

6. Требования к дискретным входам устройств  уровня присоединения

- напряжение срабатывания дискретных входов должно быть от

160 до 170 В, допускается от 158 В (напряжение оперативного тока = 220 В);

- диапазон регулировки антидребезговой задержки должен соответствовать 0 – 20 мс;

- должно быть предусмотрено наличие возможности отстройки от помех в интервале длительности от 5 до 7 мс.

7. Требования к характеристикам устройств уровня присоединения

Многофункциональный измерительные преобразователи или контроллер присоединения должен обеспечивать:

- информационный обмен по протоколам: Modbus RTU/TCP, СПОДЭС, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850-8-1 (MMS/GOOSE), FTP, SNMP, SNTP. МЭК 61850.

- Иметь расширенный температурный режим работы от -40о до +55оC.

- Питание от существующей системы гарантированного питания СДТУ ПС ~220В от индивидуального коммутационного аппарата.

8. Требования к станционному контроллеру связи и управления

На контроллере, устанавливаемом в помещении ОПУ, должен  быть предусмотрен контроль, дистанционное управление коммутационными аппаратами ПС,  визуализация состояния работы оборудования, диагностика устройств подстанционного уровня с передней панели шкафа контроллера.

Контроллеры:

- должен быть построены на базе PC-совместимом промышленном контроллере с операционной системой Linux;

- иметь допустимую рабочую температуру: -20 ... +55 °С;

- должены иметь собственные средства диагностики с записью сигналов диагностики и событий во внутренний буфер событий, с возможностью дистанционного доступа;

- иметь не менее 20% резерва по входам ТС, ТИ.

- иметь набор интерфейсов для подключения устройств по сети Ethernet и  гальванически развязанных RS-232, RS-485;

- иметь доступную для обслуживающего персонала  среду разработки для конфигурирования контроллера в процессе эксплуатации;

- контроллеры должен обеспечивать сохранность информации и автоматическое восстановление функционирования при перезапусках, отказах каналов связи.

9. Требования к сетевому оборудованию

- Сетевое оборудование, коммутаторы, должны резервироваться и поддерживать кольцевую структуру;

- Иметь расширенный температурный режим работы от -20о до +55оC;

- Питание от существующей системы гарантированного питания СДТУ ПС ~220В, от индивидуальных коммутационных аппаратов.

10. Требования к надежности

- для станционных контроллеров связи и управления не менее 15 лет;

- для устройств уровня присоединения  не менее 20 лет.

- производитель должен обеспечить поддержку оборудования и ПО (поставку любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока) в течение 20 лет после истечения гарантийного срока.

11. Требования по сохранности информации при авариях

- при отказах каналов связи  ССПИ должно функционировать в автономном режиме. После восстановления  работоспособности каналов  должен автоматически восстанавливаться обмен информацией.

- ССПИ должно обеспечивать сохранность информации и автоматическое восстановление функционирования при перезапусках, отказах каналов связи.

Приложение:

- Структурная схема ССПИ ПС 110  кВ СХК;

- Перечень передаваемой телеинформации ПС 110  кВ СХК;

- План размещения оборудования ССПИ ПС 110  кВ СХК

- Нормальная схема электрических соединений ПС 35 кВ ЛДЗ.