Ведомость объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 35 кВ Хатыстыр на предмет выполнения требований «Программы повышения наблюдаемости объектов АО "ДРСК" на 2020-2025 гг.» и установила необходимость производства следующего объема работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер: б/н |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Установка термошкафа ССПИ в сборе | шт | 1 | В КРУ 6 кВ |
|  | Установка многофункционального измерительного преобразователя | шт | 6 | В ячейку 6 кВ |
|  | Прокладка трубы гофрированной из ПНД 25 мм | м | 15 | ОРУ 35 кВ – КРУ 6 кВ |
|  | Установка лотков по территории ОРУ 35 кВ | м | 70 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в лотках и по конструкциям. | м | 180 | От зажимов клеммных ящиков В 35 Т-1, В 35 Т-2, клеммных зажимов ячеек В-1, В-2, В-6Т до термошкафа. |
|  | Подключение цепей ТС | шт | 8 |  |
|  | Подключение цепей ТИ | шт | 17 |  |
|  | Прокладка кабеля электропитания шкафов и МИП | м | 20 |  |
|  | Прокладка информационных цепей | м | 50 |  |
|  | Подключение цепей электропитания | шт | 8 | Два шкафа, МИП |
|  | Подключение информационных цепей | шт | 8 | МИП – шкаф ССПИ – шкаф ЗССС |
|  | Подвеска оптического кабеля Муфта М12-ПС Хатастыр | м | 80 |  |
|  | Разварка волокон в муфте М12 | шт | 2 |  |
|  | Монтаж оптического кросса | шт | 1 |  |
|  | Разварка оптического кросса 2 волокна | шт | 1 |  |
|  | Установка маршрутизатора | шт | 1 | В существующий телекоммуникационный шкаф ПС 220 кВ Нижний Куранах |
|  | Монтаж антенны с кабелем для сервера точного времени. | шт | 1 | Наружная установка |
| Раздел 2. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
|  | Параметризация АСДУ ДП ЮЯЭС | канал | 31 |  |
|  | Параметризация станционного контроллера | канал | 31 |  |
|  | Параметризация МИП | шт | 6 |  |
|  | Измерения оптических волокон | шт | 4 |  |
|  | Проведение комплексных испытаний включающие: - Предварительные; - Опытная эксплуатация; 3. Приемочные. |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование |  |  |  |  |
|  | ССПИ |  |  |  |
|  | Термошкаф Т-7676210-250 в сборе | шт | 1 |  |
|  | Контролер ЭНКС или аналог | шт | 1 |  |
|  | GPS антенна с кабелем | шт | 1 |  |
|  | Многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог | шт | 6 |  |
|  | Клемма промежуточная Phoenix Contact ST2,5 TWIN или аналог | шт | 10 |  |
|  | Клемма промежуточная Phoenix Contact ST2,5 или аналог | шт | 40 |  |
|  | Клемма измерительная с ползунковым разъемом Phoenix Contact UNME 6 или аналог | шт | 50 |  |
|  | Клемма промежуточная Phoenix Contact ST 2,5-PE или аналог | шт | 5 |  |
|  | S201 C16 автоматический Выключатель АВВ S201-C16 | шт. | 1 |  |
|  | Выключатель автоматический АВВ S201-C6 | шт | 2 |  |
|  | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |  |
|  | Короб кабельный замковый КЗП 200х100 (L=2,5м) | шт | 30 |  |
|  | Секция угловая КЗУ 200х100 (цинк) | шт | 2 |  |
|  | Секция тройниковая КЗТ 200х100 (цинк) | шт | 4 |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 | м | 80 |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | м | 80 |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5 | м | 5 |  |
|  | Кабель ВВГнг(A)-LS 1х2,5 | м | 20 |  |
|  | Труба гофрированная из ПНД 25 мм | м | 15 |  |
|  | DIN-рейка перфорированная 7.5 мм | м | 2 |  |
|  | Стяжка кабельная REXANT 150мм(100шт) | уп. | 1 |  |
|  | Стяжка кабельная REXANT 300мм(100шт) | уп. | 1 |  |
|  | Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки. | м | 50 |  |
|  | Коннекторы 8P8C (Компьютерные разъемы) F/UTP Cat.5e | уп. | 1 |  |
|  | Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4s или аналог | шт | 1 |  |
|  | Коммутатор EDS-2010-ML-2GTXSFP-T или аналог | шт | 1 |  |
|  | SFP модуль двухволоконный 1550nm 60км | шт | 2 |  |
|  | Кросс настеннный ОКН-4 SM SC в сборе | шт | 1 |  |
|  | Источник бесперебойного питания. | шт | 1 |  |
|  | Патчкорд оптический SM LC/UPC-SC/UPC 1,5м дуплекс | шт | 2 |  |
|  | Патчкорд оптический SM LC/UPC-SC/UPC 1м дуплекс | шт | 1 |  |
|  | Одномодовый самонесущий оптический кабель ДПТ-П-04У-10кН | м | 80 |  |
|  | Устройство УПМК для подвески муфт и запаса кабеля, универсальное | шт | 1 |  |
|  | Труба гибкая гофрированная ПНД с зондом диаметр 25мм | м | 20 |  |
|  | Датчик температуры 4…20 мА АТМ2-I Regeltechnik | шт | 1 |  |
|  | DIN-рейка перфорированная 7.5 мм L=2м. | шт | 1 |  |

Приложение: Коммерческое предложение по ССПИ АО «РТСофт»