Приложение 2

| № | Наименование присоединения | Телесигналы (ТС) | Телеизмерения (ТИ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Белая Гора |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафов связи и ССПИ. | - |
| 2 | Ячейка 35 кВ В-35 Т-1 | В 35 Т-1 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 3 | Ячейка 6 кВ № 4 ТН-1 | - | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 4 | Ячейка 6 кВ № 6 ТН-2 | - | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 5 | Ячейка 6 кВ № 1 В-6 Т-1 | В 6 Т-1 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 6 | Ячейка 6 кВ № 1а В-1а | В-1а; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 7 | Ячейка 6 кВ № 5 В-5 | В-5; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 8 | Ячейка 6 кВ № 6 В-6 | В-6; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная; |
| 9 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |
| ПС 35 кВ Ленинский |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 35 кВ; Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафов связи и ССПИ. | - |
| 2 | Ячейка 35 кВ В-35 Т-1 | В-35 Т-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 3 | Ячейка 6 кВ № 1 В-1 | В-1; | Ток Ia; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 4 | Ячейка 6 кВ № 2 В-2 | В-2; | Ток Ia; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 5 | Ячейка 6 кВ № 3 В 6 Т-1 | В 6 Т-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 6 | 6 кВ ТН 6 |  | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 8 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |
| ПС 35 кВ Хатыстыр |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 35 кВ; Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафа ССПИ. |  |
| 2 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-1 | В 35 Т-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 3 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-2 | В 35 Т-2; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 4 | Т-1 |  |  |
| 5 | Т-2 |  |  |
| 6 | Ячейка 6 кВ № 1 В-1 | В-1 | Ток Ia; Ток Iс; Ток I средний; |
| 7 | Ячейка 6 кВ № 2 В-2 | В-2 | Ток Ia; Ток Iс; Ток I средний; |
| 8 | Ячейка 6 кВ № 3 В 6 Т | В 6 Т 1 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 9 | Ячейка 6 кВ № 4 ТН 6 |  | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 10 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |
| ПС 35 кВ Якокут |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 35 кВ; Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафов связи и ССПИ. |  |
| 2 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-1 | В 35 Т-1 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 3 | Ячейка 6 кВ № 1 В-1 | В-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 4 | Ячейка 6 кВ № 2 ТН 6 |  | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 5 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |
| ПС 35 кВ Якокит |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 35 кВ; Аварийная сигнализация; Охранная сигнализация; Предупредительная сигнализация; Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафов связи и ССПИ. |  |
| 2 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-1 | В 35 Т-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 3 | Ячейка 6 кВ № 4 В 10 Т-1 | В 10 Т-1 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 4 | Ячейка 6 кВ № 5 ТН 10 | - | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 5 | Ячейка 6 кВ № 8 В-8 | В-8 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 6 | Ячейка 6 кВ № 10 В-10 | В-10 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 7 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |
| ПС 35 кВ Ыллымах |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 35 кВ; Аварийная сигнализация; Охранная сигнализация; Предупредительная сигнализация; Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафов связи и ССПИ. | - |
| 2 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-1 | В 35 Т-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; |
| 3 | Ячейка 6 кВ № 4 В 10 Т-1 | В 10 Т-1; ЗН 10 Т-1 | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 4 | Ячейка 6 кВ № 5 ТН 10 | - | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 5 | Ячейка 6 кВ № 6 В-6 | В-6; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 6 | Ячейка 6 кВ № 6 В-7 | В-7; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 7 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |
| ПС 35 кВ Левобережная |  |  |  |
| 1 | Общеподстанционные сигналы | Земля 6 кВ; Земля 35 кВ; Аварийная сигнализация; Охранная сигнализация; Предупредительная сигнализация; Земля 6 кВ; Охранная сигнализация и неисправность обогрева шкафов связи и ССПИ. |  |
| 2 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-1 | В 35 Т-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 3 | Ячейка 35 кВ В 35 Т-2 | В 35 Т-2; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 4 | Ячейка 35 кВ ТН 35 | - | Напряжение Ua; Напряжение Ub; Напряжение Uc; Напряжение U среднее; Напряжение Uab; Напряжение Ubc; Напряжение Uca; Напряжение Ul среднее |
| 5 | В-10 Т-1 | В-1; | Ток Ia; Ток Ib; Ток Iс; Ток I средний; Мощность P суммарная; Мощность Q суммарная |
| 6 | Температура наружного воздуха |  | Т0 С |