Технические требования

к ССПИ ПС 35 кВ Белая гора, ПС 35 кВ Левобережной, ПС 35 кВ Ленинский, ПС 35 кВ Хатыстыр, ПС 35 кВ Ыллымах, ПС 35 кВ Якокит, ПС 35 кВ Якокут

- Общие требования

Технические требования к ССПИ, указанных ПС 35 кВ, должны соответствовать:

- принятой Приказом АО «ДРСК» от 02.12.2019г. № 414 «Программе повышения наблюдаемости объектов   АО «ДРСК» на 2020-2025 гг.». Программой реализуется условие «ограниченной наблюдаемости»: организация выдачи с ПС 35-110 кВ минимального набора телеметрической информации (согласно Политики развития сетей связи РусГидро разделы 12.2.10; 12.2.8).

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических

станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.03 № 229);

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 3.3. Автоматика и телемеханика (Издание шестое);

- Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок/утв. приказом

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в редакции приказа Минтруда России 19.02.2016 № 74н).

2. Требования к структуре и функционированию

2.1. В структуру ССПИ должны входить:

-  контроллер подстанции с совмещенным функционалом сбора информации (телесигнализация, телеизмерения);

- по уровню присоединений – многофункциональные измерительные преобразователи МИП.

- основными источниками сигналов измерений режимных параметров электрооборудования должны являться непосредственно измерительные трансформаторы тока (ТТ 5 А) и трансформаторы напряжения (ТН 100 В) без промежуточных аналоговых измерительных преобразователей. Для передачи данных и мониторинга МИП применить протокол – ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

- в контроллер «сухими» контактами вводятся сигналы АПТС, температуры наружного воздуха, ТС охранной сигнализации.

-  структурная схема ССПИ  приведена в Приложении № 1;

3. Требования к обмену информацией с высшим уровнем

- управление и наблюдение ПС осуществляться с ДП ЮЯЭС;

- обмен оперативно-диспетчерской информацией должен осуществляться с использованием протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- синхронизация контроллера ССПИ осуществляется от системы обеспечения единого времени (СОЕВ) и от сервера ЦППС ДП ЮЯЭС (резервный канал);

- вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики по ГОСТ 26.205;

- с учётом задержки распространения сигнала по каналу спутниковой связи и коммутаторам оператора связи:

- время передачи телеизмерений (ТИ) – не более 8 с.

- время передачи телесигнализации (ТС) – не более 4 с.

- перечень передаваемой телеинформации с ПС приведен в Приложении № 2.

4. Требования к станционному контроллеру

- должен быть построен на базе PC-совместимом промышленном контроллере с операционной системой Linux;

- рабочая температура: -20 ... +55 °С;

- должен иметь собственные средства диагностики с записью сигналов диагностики и событий во внутренний буфер событий, с возможностью дистанционного доступа;

-  синхронизация времени от системы обеспечения единого времени (СОЕВ);

- иметь не менее 10% резерва по входам ТС, ТИ, ТУ;

- иметь набор интерфейсов для подключения устройств по сети Ethernet и  гальванически развязанных RS-232, RS-485;

- иметь доступную для обслуживающего персонала  среду разработки для конфигурирования контроллера в процессе эксплуатации;

- контроллер должен обеспечивать сохранность информации и автоматическое восстановление функционирования при перезапусках, отказах каналов связи.

5. Требования к устройству уровня присоединения

Многофункциональный измерительные преобразователи или контроллер присоединения должен обеспечивать:

- информационный обмен по протоколам: Modbus RTU/TCP, СПОДЭС, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850-8-1 (MMS/GOOSE), FTP, SNMP, SNTP. МЭК 61850;

-  синхронизация времени от системы обеспечения единого времени (СОЕВ);

- дискретные входы типа «сухой» контакт, рассчитанные на напряжение оперативного тока ~220 В, с фильтрацией дребезга;

- иметь расширенный температурный режим работы от -40о до +55оC.

6. Требования к сетевому оборудованию

- сетевое оборудование должно иметь промышленное исполнение, должно резервироваться и поддерживать кольцевую структуру;

- иметь грозозащиту по портам Eth межшкафных соединений;

- иметь расширенный температурный режим работы от -20о до +55оC;

7. Требования  к оборудованию и каналам связи

- для организации каналов передачи данных с ССПИ ПС на ДП ЮЯЭС используются спутниковые каналы связи. За исключением ССПИ ПС Хатыстыр, где канал связи организуется по существующей ВОЛС ПС Хатыстыр – ПС ЗИФ,  с последующей передачей данных по существующим каналам связи;

- спутниковые каналы связи организуются на базе VSAT терминалов Ku-диапазона, устанавливаемых на каждой ПС;

- пропускная способность каждого канала 64 Кбит/с (приём), 64 Кбит/с (передача),  с выходом в интернет, с выделением реального IP адреса;

-  оборудование должно иметь возможность совершения телефонных звонков посредством SIP-телефонии;

-  интерфейс для организации канала: Ethernet 10/100 BaseT;

- наличие межсетевого экрана;

- местоположения установки спутниковых станций (координаты ПС) приведены ниже:

| Наименование ПС | Координаты |
| --- | --- |
| ПС 35 кВ Белая гора | 58o23’01” 125o25’17” |
| ПС 35 кВ Левобежная | 58o96’45” 126o30’23” |
| ПС 35 кВ Ленинский | 58o33’44” 125o26’24” |
| ПС 35 кВ Ыллымах | 58o34’46” 126o42’23” |
| ПС 35 кВ Якокит | 58o53’31” 125o49’49” |
| ПС 35 кВ Якокут | 58o53’45” 125o68’06” |

- площадка для установки антенны - плоская площадка, либо участок стены здания с открытым видом на юг (для Экспресс-АМ5) или юго-запад (Ямал-401);

- канал связи с ПС Хатыстыр организуется по 2 ОВ  ВОЛС ПС Хатыстыр – ПС ЗИФ – ПС 220 кВ Нижний Куранах по приведённой в Приложении № 3 схеме;

- оптический бюджет SFP модулей должен перекрывать следующие характеристики линии:

- оптическая длина линии – 29 км;

- общее затухание – 5,5 dB (1550 нм).

8. Электропитание оборудования

- должно осуществляться от индивидуальных коммутационных аппаратов, подключенных к ИБП, с временем автономной работы не менее 1ч;

- питание ИБП осуществляется через вводной коммутационный аппарат от ТСН ПС ~220 В.

9. Требования к размещению оборудования

- в связи с отсутствием на ПС помещений с круглогодичной положительной температурой оборудование должно быть размещено в уличных всепогодных термошкафах настенного исполнения и соответствовать температуре окружающего воздуха от -45 градусов до +55 градусов, имеет степень защиты IP55;

- оборудование ССПИ, СОЕВ и связи размещается в отдельных термошкафах, устанавливаемых в помещении КРУ 6 кВ, либо на его внешней стене;

- в каждом шкафу устанавливается ИБП, обеспечивающий питание смонтированного оборудования, за исключением нагревательных элементов шкафа;

- МИП размещаются непосредственно в шкафах управления ячеек 6 кВ и панелях ЦС;

- термошкафы оснащаются сигнализацией охраны и неисправности обогрева, с выводом «сухим» контактом, для дальнейшей передачи ТС на ДП ЮЯЭС.

10. Требования к надежности

- для станционных контроллеров связи и управления не менее 15 лет;

- для устройств уровня присоединения  не менее 20 лет.

- производитель должен обеспечить поддержку оборудования и ПО (поставку любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока) в течение 20 лет после истечения гарантийного срока.

11. Требования к системе обеспечения единого времени (СОЕВ) ССПИ

- система обеспечения единого времени ССПИ должна выполнять задачи синхронизации системного времени всех компонентов, входящих в состав ССПИ;

- система обеспечения единого времени ССПИ должна обеспечивать возможность приема сигналов точного времени от спутников ГЛОНАСС (прием сигналов точного времени от спутников GPS допускается только в качестве резервного источника);

- система обеспечения единого времени ССПИ должна предусматривать возможность выдачи сигналов точного времени подсистемам, интегрированным в  ССПИ (РЗА, ПА, АСКУЭ и пр.)

Приложение:

- Структурная схема ССПИ на 1л;

- Перечень передаваемой телеинформации с ПС на 5л;

- Схема организации связи ПС Хатыстыр – ДП ЮЯЭС на 1л;

- Нормальные схемы электрических соединений ПС 35 кВ Белая гора, ПС 35 кВ Левобережная, ПС 35 кВ Ленинский, ПС 35 кВ Хатыстыр, ПС 35 кВ Ыллымах, ПС 35 кВ Якокит, ПС 35 кВ Якокут.