## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Объект: ПС 110/35/10 Кирпичный завод (ПС 110 кВ Кирпичная), CS0001185
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2447,769 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2175,107 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________120,772 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________278,475 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________800,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2021 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Электромонтажные работы
1.1 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Прибор или аппарат/Демонтаж реле / (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-575-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-575-1 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=8,13 | 40 | 113,47 113,47 |  | 4539 | 4539 |  | 0.309 | 12.36
1.2 | ФЕРм10-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами /Применительно: демонтаж клеммников / (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-1-1-13 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм10-1-1-13 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01 | 10 | 12,32 12,32 |  | 123 | 123 |  | 0.039 | 0.39
1.3 | ФЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (применительно: демонтаж разъемов HARTING) (100 шт) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-420-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-420-1 ОЗП=37,01; ЭМ=12,2; ЗПМ=37,01; МАТ=1,12 | 0,06 6 / 100 | 22427,81 19537,73 | 2890,08 1215,11 | 1346 | 1173 | 173 73 | 56.16 | 3.37
1.4 | БЦ5-080201-0201 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10 (регулировка хода тележки, опробование механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Ремонт неподвижных контактных соединений. Проверка изоляции и ячейки. Ремонт заземляющих ножей, их привода и блокировки. Замена изношенных деталей. Электрические измерения, опробование): 1 группа сложности (ячейка) (Районный коэф-т ПЗ=1,6; Поправочный коэффициент ПЗ=1,66) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦ БЦ | 3 | 2547.1 |  | 7641 |  |  | 5.2 | 15.6
1.5 | ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей /Монтаж блока питания ОРИОН / (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-1-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм10-8-1-1 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=9,58 | 3 | 2765,7 2680,63 |  | 8297 | 8042 |  | 7.2 | 21.6
1.6 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат /Монтаж микропроцессорного терминала Сириус / (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-575-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-575-1 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=8,13 | 3 | 381,33 378,24 |  | 1144 | 1135 |  | 1.03 | 3.09
1.7 | ФЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (применительно: монтаж разъемов HARTING) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-420-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-420-1 ОЗП=37,01; ЭМ=12,2; ЗПМ=37,01; МАТ=1,12 | 0,03 3 / 100 | 74798,78 65125,76 | 9633,61 4050,37 | 2244 | 1954 | 289 122 | 187.2 | 5.62
1.8 | ФЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 /автоматы/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-80-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-80-2 ОЗП=37,01; ЭМ=12,2; ЗПМ=37,01; МАТ=10,63 | 10 9+1 | 527,42 366,77 | 154,7 65,14 | 5274 | 3668 | 1547 651 | 1.03 | 10.3
1.9 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 /Монтаж блока управления TER_CM_16 / (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-1-13 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм10-8-1-13 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=6,02 | 3 | 474,08 453,37 |  | 1422 | 1360 |  | 1.2 | 3.6
1.10 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Монтаж DIN-рейки) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-397-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-397-1 ОЗП=37,01; ЭМ=14,06; ЗПМ=37,01; МАТ=5,1 | 0,0375 (1,25*3) / 100 | 4313,67 2977,83 | 1335,84 863,44 | 162 | 112 | 50 32 | 8.56 | 0.32
1.11 | ФЕРм08-03-641-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24 (Монтаж клемм на DIN-рейку) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-397-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-397-1 ОЗП=37,01; ЭМ=14,06; ЗПМ=37,01; МАТ=5,1 | 1 | 16781,23 5902,35 | 12.51 | 16781 | 5902 | 13 | 18 | 18
1.12 | ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-146-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-146-1 ОЗП=37,01; ЭМ=8,38; ЗПМ=37,01; МАТ=14,96 | 4 400 / 100 | 9833,16 4091,09 | 4837,44 2039,62 | 39333 | 16364 | 19350 8158 | 11.76 | 47.04
1.13 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-147-1 ОЗП=37,01; ЭМ=11,19; ЗПМ=37,01; МАТ=14,37 | 2 200 / 100 | 4140,86 3228,38 | 508,25 185,79 | 8282 | 6457 | 1017 372 | 9.28 | 18.56
1.14 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-574-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-574-1 ОЗП=37,01; ЭМ=12,21; ЗПМ=37,01; МАТ=4,8 | 2,4 240 / 100 | 6168,64 5672,15 | 22,1 9,62 | 14805 | 13613 | 53 23 | 15.45 | 37.08
1.15 | ФЕРм08-02-158-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 27 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-158-9 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-158-9 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=8,93 | 240 | 502,23 351,22 |  | 120535 | 84293 |  | 1.01 | 242.4
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [5 empty] | 630926 |  |  |  | 593.1
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2.1 | ФЕРп01-03-021-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ /Наладка схемы вторичной коммутации выключателя 10 кВ/ (шт) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-21-3 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-3-21-3 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 8510,63 8510,63 |  | 25532 | 25532 |  | 28.8 | 86.4
2.2 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов /Наладка микропроцессорного терминала / (сигнал) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-10-1-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-10-1-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 237,54 237,54 |  | 713 | 713 |  | 0.8 | 2.4
2.3 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов /Применительно: наладка блока управления TER_CM_16 / (сигнал) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-10-1-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-10-1-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 237,54 237,54 |  | 713 | 713 |  | 0.8 | 2.4
2.4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям /Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей/ (шт) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 83,31 83,31 |  | 250 | 250 |  | 0.256 | 0.77
2.5 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание цепи вторичной коммутации (испытание) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-29-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-29-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 396,65 396,65 |  | 1190 | 1190 |  | 1.296 | 3.89
2.6 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ /Применительно: Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением./ (испытание) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 1697,74 1697,74 |  | 5093 | 5093 |  | 5.832 | 17.5
2.7 | ФЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (Применительно: Измерение сопротивления постоянному току главных цепей выключателя 10 кВ) (измерение) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-21-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-21-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 213,36 213,36 |  | 640 | 640 |  | 0.656 | 1.97
2.8 | ФЕРм10-02-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Включение электропитания на оборудование (Применительно: :испытание выключателей опробованием не менее 5-ти циклов) (статив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-2-53-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм10-2-53-1 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=1,13 | 3 | 2505,25 2503,73 |  | 7516 | 7511 |  | 6.1 | 18.3
2.9 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Применительно: проверка минимального напряжения срабатывания выключателя) (измерение) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 421,64 421,64 |  | 1265 | 1265 |  | 1.296 | 3.89
2.10 | ФЕРп01-11-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (шт) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-23-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-23-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 421,64 421,64 |  | 1265 | 1265 |  | 1.296 | 3.89
2.11 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (Применительно: Проверка отключения выключателя от токовой защиты первичным током с помощью нагрузочного устройства ) (испытание) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 3 | 665,07 665,07 |  | 1995 | 1995 |  | 2.16 | 6.48
2.12 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (шт) (Пусконаладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 9 | 421,64 421,64 |  | 3795 | 3795 |  | 1.296 | 11.66
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 136569 |  |  |  | 207.42
Раздел 3. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
3.1 | Прайс-лист | Вакуумный выключатель на выкатном элементе ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/100 У2 на ВЭ ШВВ (шт) | 3 | 375963.7 |  | 1127891
3.2 | Прайс-лист | Блок питания ОРИОН БПК-2 (шт) | 3 | 18599.01 |  | 55797
3.3 | Прайс-лист | Микропроцессорный терминал Сириус-2В-5 А-220 В-И1 (шт) | 2 | 91244.54 |  | 182489
3.4 | Прайс-лист | Микропроцессорный терминал Сириус -2С-5А-220В-И1 (шт) | 1 | 90114.58 |  | 90115
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [5 empty] | 1456292
Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником
4.1 | Прайс-лист | Клемма Klemsan WGO1 - (шт) МАТ=181,46/1,2 | 100 | 151.22 |  | 15122
4.2 | Прайс-лист | Клемма Klemsan avk 4 (шт) МАТ=58,21/1,2 | 200 | 48.51 |  | 9702
4.3 | Прайс-лист | Клемма Klemsan ASK-3 (шт) МАТ=138,09/1,2 | 100 | 115.08 |  | 11508
4.4 | Прайс-лист | Провод монтажный ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 (км) МАТ=15795,07/1,2 | 0.3 | 13162.56 |  | 3949
4.5 | Прайс-лист | Провод монтажный ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 (км) МАТ=36441,74/1,2 | 0.1 | 30368.12 |  | 3037
4.6 | Прайс-лист | Кабель контрольный медный экранированный негорючий КВВГЭнгLS 7х1.5 (км) МАТ=139227,28/1,2 | 0.2 | 116022.73 |  | 23205
4.7 | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт) МАТ=268,98/1,2 | 3 | 224.15 |  | 672
4.8 | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт) МАТ=502,43/1,2 | 3 | 418.69 |  | 1256
4.9 | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК К (шт) МАТ=187,78/1,2 | 3 | 156.48 |  | 469
4.10 | Прайс-лист | Автомат трехполюсный 6,3 А (шт) МАТ=1615,48/1,2 | 1 | 1346.23 |  | 1346
4.11 | Прайс-лист | Наконечник прямой 1,5 мм (шт) МАТ=0,84/1,2 | 120 | 0.7 |  | 84
4.12 | Прайс-лист | Наконечник прямой 2,5 мм (шт) МАТ=1,22/1,2 | 40 | 1.02 |  | 41
4.13 | Прайс-лист | Наконечник кольцо 1,5 мм (шт) МАТ=203,88/100/1,2 | 40 | 1.7 |  | 68
4.14 | Прайс-лист | Наконечник кольцо 2,5 мм (шт) МАТ=320,2/100/1,2 | 40 | 2.67 |  | 107
4.15 | Прайс-лист | Стяжки 2,5*150 (сибртех) (упак) МАТ=122,28/1,2 | 10 | 101.9 |  | 1019
4.16 | Прайс-лист | DIN-рейка 1250 мм оцинкованная (шт) МАТ=123,58/1,2 | 3 | 102.98 |  | 309
4.17 | Прайс-лист | Изолента (шт) МАТ=78,75/1,2 | 3 | 65.63 |  | 197
Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные ценником | [5 empty] | 72091
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1810278 | 198697 | 22492 9431 |  | 598.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 1885196 | 265743 | 30364 12732 |  | 800.52
В том числе, справочно:
Приложение №10, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1.1, 1.3, 1.6-1.8, 1.10-1.15, 1.2, 1.5, 1.9) | [5 empty] | 59930 | 52057 | 7872 3301 |  | 148.3055
Приложение №10, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 2.8, 2.1-2.7, 2.9-2.12) | [5 empty] | 14988 | 14989 |  |  | 47.865
Накладные расходы | [5 empty] | 244602
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 55186) (Поз. 2.1-2.7, 2.9-2.12) | [5 empty] | 35871
80% ФОТ (от 22623) (Поз. 1.2, 1.5, 1.9, 2.8) | [5 empty] | 18098
95% ФОТ (от 200666) (Поз. 1.1, 1.3, 1.6-1.8, 1.10-1.15, 4.1-4.17) | [5 empty] | 190633
Сметная прибыль | [5 empty] | 166081
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 55186) (Поз. 2.1-2.7, 2.9-2.12) | [5 empty] | 22074
60% ФОТ (от 22623) (Поз. 1.2, 1.5, 1.9, 2.8) | [5 empty] | 13574
65% ФОТ (от 200666) (Поз. 1.1, 1.3, 1.6-1.8, 1.10-1.15, 4.1-4.17) | [5 empty] | 130433
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2175107 |  |  |  | 595.83
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 120772 |  |  |  | 204.69
Итого | [5 empty] | 2295879 |  |  |  | 800.52
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1581448
Машины и механизмы | [5 empty] | 30364
ФОТ | [5 empty] | 278475
Накладные расходы | [5 empty] | 244602
Сметная прибыль | [5 empty] | 166081
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 2175107
Командировочные расходы (800,52+25,92)/8*500 | [5 empty] | 51653
Итого | [5 empty] | 2226760
Итого с прочими затратами (120 772) | [5 empty] | 2347532
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от 2347532 | [5 empty] | 35213
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 2382745
Дефлятор 0,02729 * 2382745 | [5 empty] | 65024
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2447769 |  |  |  | 800.52