## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
Объект: ПС 35/10 Пригородная, (ПОДСТАНЦИЯ ПС 35/10 с. ПРИГОРОДНОЕ (ПС 35/10 Пригородная)), CS0001322
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5682,705 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________164,314 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4970,401 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________242,008 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________485,642 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1141,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2021 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Электромонтажные работы
1.1 | ФЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж выключателя масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (шт) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-59-1 ОЗП=37,01; ЭМ=10,52; ЗПМ=37,01; МАТ=8,63 | 10 | 1060,96 772,22 | 288,74 126,13 | 10610 | 7723 | 2887 1261 | 2.169 | 21.69
1.2 | ФЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж выключателя масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (применительно вакуумного выключателя) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-59-1 ОЗП=37,01; ЭМ=10,52; ЗПМ=37,01; МАТ=8,63 | 10 | 3783,42 2574,05 | 962,47 420,43 | 37834 | 25741 | 9625 4204 | 7.23 | 72.3
1.3 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=37,01; ЭМ=10,48; ЗПМ=37,01; МАТ=18,91 | 20 | 257,81 229,61 | 28,2 12,32 | 5156 | 4592 | 564 246 | 0.645 | 12.9
1.4 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-10 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-147-10 ОЗП=37,01; ЭМ=10,81; ЗПМ=37,01; МАТ=13,02 | 4,8 480 / 100 | 5892,62 4898,27 | 542,55 185,79 | 28285 | 23512 | 2604 892 | 14.08 | 67.58
1.5 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=37,01; ЭМ=10,48; ЗПМ=37,01; МАТ=18,91 | 20 | 1007,63 765,37 | 94,01 41,08 | 20153 | 15307 | 1880 822 | 2.15 | 43
1.6 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-574-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-574-1 ОЗП=37,01; ЭМ=12,21; ЗПМ=37,01; МАТ=4,8 | 7,56 756 / 100 | 6168,64 5672,15 | 22,1 9,62 | 46635 | 42881 | 167 73 | 15.45 | 116.8
1.7 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-158-4 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-158-4 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=13,2 | 756 | 150 72,91 |  | 113400 | 55120 |  | 0.21 | 158.76
1.8 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Монтаж DIN-рейки) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-397-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-397-1 ОЗП=37,01; ЭМ=14,06; ЗПМ=37,01; МАТ=5,1 | 0,02 2 / 100 | 4313,67 2977,83 | 1335,84 863,44 | 86 | 60 | 26 17 | 8.56 | 0.17
1.9 | ФЕРм08-03-641-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-641-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-641-1 ОЗП=37,01; ЭМ=7,82; ЗПМ=37,01; МАТ=3,48 | 1 | 13324,01 5902,35 | 6.96 | 13324 | 5902 | 7 | 18 | 18
1.10 | ФЕРм08-01-052-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-5 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-52-5 ОЗП=37,01; ЭМ=7,15; ЗПМ=37,01; МАТ=14,72 | 33 | 119,94 91,82 | 28,12 13,99 | 3958 | 3030 | 928 462 | 0.258 | 8.51
1.11 | ФЕРм08-01-052-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-5 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-52-5 ОЗП=37,01; ЭМ=7,15; ЗПМ=37,01; МАТ=14,72 | 33 | 432,93 306,07 | 93,74 46,63 | 14287 | 10100 | 3093 1539 | 0.86 | 28.38
1.12 | ФЕР26-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство примыканий при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений (применительно: Замена уплотнений ячеек 10 кВ) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-1-59-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕР26-1-59-1 ОЗП=37,01; ЭМ=3,48; ЗПМ=37,01; МАТ=3,95 | 3,46 346 / 100 | 7293,01 6711,4 | 581,61 95,12 | 25234 | 23222 | 2012 329 | 18.85 | 65.22
1.13 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка поверхности щетками (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-6-3-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕР13-6-3-1 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01 | 15 | 284,24 284,24 |  | 4264 | 4264 |  | 0.9 | 13.5
1.14 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обеспыливание поверхности (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-6-4-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕР13-6-4-1 ОЗП=37,01; ЭМ=2,67; ЗПМ=37,01 | 150 | 23,09 22,21 | 0.88 | 3464 | 3332 | 132 | 0.07 | 10.5
1.15 | ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-7-1-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕР13-7-1-2 ОЗП=37,01; ЭМ=11,62; ЗПМ=37,01; МАТ=16,49 | 1,5 150 / 100 | 6632,71 2937,11 | 25,91 12,21 | 9949 | 4406 | 39 18 | 9.08 | 13.62
1.16 | ФЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-29-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРр62-29-2 ОЗП=37,01; ЭМ=12,08; ЗПМ=37,01; МАТ=6,81 | 1,5 150 / 100 | 6935,24 5887,18 | 7,97 4,44 | 10403 | 8831 | 12 7 | 18.2 | 27.3
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [5 empty] | 968750 |  |  |  | 678.23
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2.1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=37,01; ЭМ=10,48; ЗПМ=37,01; МАТ=18,91 | 20 | 806,1 612,29 | 75,2 32,86 | 16122 | 12246 | 1504 657 | 1.72 | 34.4
2.2 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание цепи вторичной коммутации /Применительно: Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе электромагнитов управления и электро- двигателей заводки пружин/ (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-29-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-29-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 30 | 396,65 396,65 |  | 11900 | 11900 |  | 1.296 | 38.88
2.3 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание цепи вторичной коммутации (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-29-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-29-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 30 | 396,65 396,65 |  | 11900 | 11900 |  | 1.296 | 38.88
2.4 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Применительно: Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя) (измерение) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 30 | 421,64 421,64 |  | 12649 | 12649 |  | 1.296 | 38.88
2.5 | ФЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (Применительно: Измерение сопротивления постоянному току электромагнитов управления) (измерение) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-21-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-21-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 20 | 213,36 213,36 |  | 4267 | 4267 |  | 0.656 | 13.12
2.6 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Применительно: проверка минимального напряжения срабатывания выключателя) (измерение) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 10 | 421,64 421,64 |  | 4216 | 4216 |  | 1.296 | 12.96
2.7 | ФЕРп01-11-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (шт) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-23-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-23-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 10 | 421,64 421,64 |  | 4216 | 4216 |  | 1.296 | 12.96
2.8 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ /Применительно: Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением./ (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 10 | 1697,74 1697,74 |  | 16977 | 16977 |  | 5.832 | 58.32
2.9 | ФЕРм10-02-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Включение электропитания на оборудование (Применительно: :испытание выключателей опробованием не менее 5-ти циклов) (статив) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-2-53-1 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРм10-2-53-1 ОЗП=37,01; ЗПМ=37,01; МАТ=1,13 | 10 | 2004,2 2002,98 |  | 20042 | 20030 |  | 4.88 | 48.8
2.10 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (Применительно: Проверка отключения выключателя от токовой защиты первичным током с помощью нагрузочного устройства ) (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 20 | 665,07 665,07 |  | 13301 | 13301 |  | 2.16 | 43.2
2.11 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (шт) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=25,4; ЗПМ=25,4 | 27 | 421,64 421,64 |  | 11384 | 11384 |  | 1.296 | 34.99
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 326859 |  |  |  | 463.05
Раздел 3. Перевозка
3.1 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=21,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=21,78; МАТ=21,78 | 1.8 | 486.35 |  | 875
3.2 | ФССЦпг-03-02-01-117 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 117 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-2-1-117 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФССЦпг3-2-1-117 ОЗП=16,43; ЭМ=16,43; ЗПМ=16,43; МАТ=16,43 | 1.8 | 1433.68 |  | 2581
3.3 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 Индекс Юг 4 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=21,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=21,78; МАТ=21,78 | 1.8 | 486.35 |  | 875
Итого по разделу 3 Перевозка | [5 empty] | 4331
Раздел 4. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
4.1 | Прайс-лист | Вакуумный выключатель 10кВ ВВУ-ПЗ-10-20/1000 с компл. адапт(ретрофит) к ячейкам КРН-III-10 (шт) МАТ=436609,13/1,2 | 10 | 363840.94 |  | 3638409
4.2 | Прайс-лист | Трансформатор тока 10 кВ, ТЛП-10-5 М2С-0,2S/0/2S/10Р-10/10/15-50/5 У2 (шт.) МАТ=20000,00/1,2 | 14 | 16666.67 |  | 233333
4.3 | Прайс-лист | Трансформатор тока 10 кВ, ТЛП-10-5 М2С-0,2S/10Р/10Р-10/15/15-150/5 У2 (шт.) МАТ=14000/1,2 | 6 | 11666.67 |  | 70000
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [5 empty] | 3941742
Раздел 5. Материалы, не учтенные ценником
5.1 | Прайс-лист | Провод ПВ3 1 х 2,5 ГОСТ 6323-79 (м) МАТ=38,72/1,2 | 495 | 32.27 |  | 15974
5.2 | Прайс-лист | DIN-рейка DIN-рейка 1250 мм оцинкованная (шт.) МАТ=103,5/1,2 | 2 | 86.25 |  | 173
5.3 | Прайс-лист | Клемма klemsan wgo1 (шт.) МАТ=178,08/1,2 | 108 | 148.4 |  | 16027
5.4 | Прайс-лист | Наконечник штыревой, 2,5 мм2 (шт.) МАТ=0,83/1,2 | 216 | 0.69 |  | 149
5.5 | Прайс-лист | Наконечник кольцевой, 2,5 мм2 (шт.) МАТ=310,62/100/1,2 | 162 | 2.59 |  | 420
5.6 | Прайс-лист | Прокладка резиновая пористая ПРП-40.П ГОСТ 19177-81 (м) МАТ=866,8/1,2*0,125 | 346 | 90.29 |  | 31240
5.7 | Прайс-лист | Растворитель - 647, ГОСТ 18188-72 (л) МАТ=113,4/1,2 | 24 | 94.5 |  | 2268
5.8 | Прайс-лист | Эмаль меламиновая серая (кг) МАТ=151,2/1,2 | 89 | 126 |  | 11214
5.9 | Прайс-лист | Изолятор проходной овальный фланец ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 (шт.) МАТ=1763,51/1,2 | 33 | 1469.59 |  | 48496
5.10 | Прайс-лист | Резина рулонная трансформаторная УМ-5,0 размер 2х1,2 м (кг) МАТ=337,37/1,2 | 30 | 281.14 |  | 8434
5.11 | Прайс-лист | Герметик силиконовый серый SS-999 ABRO (картридж) (шт.) МАТ=258,3/1,2 | 3 | 215.25 |  | 646
Итого по разделу 5 Материалы, не учтенные ценником | [5 empty] | 135041
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 4555130 | 361109 | 25480 10527 |  | 1053.62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 4674073 | 471661 | 33871 13981 |  | 1141.28
В том числе, справочно:
Приложение N 10, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1.12-1.16, 1.1-1.11) | [5 empty] | 91700 | 83308 | 8392 3455
Приложение N 10, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 2.2-2.8, 2.10-2.11) | [5 empty] | 27243 | 27243 |  |  | 87.657
Накладные расходы | [5 empty] | 421928
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 118053) (Поз. 2.2-2.8, 2.10-2.11) | [5 empty] | 76734
80% ФОТ (от 31961) (Поз. 1.16, 2.9) | [5 empty] | 25569
90% ФОТ (от 16227) (Поз. 1.13-1.15) | [5 empty] | 14604
95% ФОТ (от 287607) (Поз. 1.1-1.11, 2.1, 4.2-4.3, 5.10-5.11) | [5 empty] | 273227
100% ФОТ (от 31794) (Поз. 1.12) | [5 empty] | 31794
Сметная прибыль | [5 empty] | 280722
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 118053) (Поз. 2.2-2.8, 2.10-2.11) | [5 empty] | 47221
50% ФОТ (от 11931) (Поз. 1.16) | [5 empty] | 5966
60% ФОТ (от 20030) (Поз. 2.9) | [5 empty] | 12018
65% ФОТ (от 287607) (Поз. 1.1-1.11, 2.1, 4.2-4.3, 5.10-5.11) | [5 empty] | 186945
70%*0,85 ФОТ (от 48021) (Поз. 1.12-1.15) | [5 empty] | 28572
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 164314 |  |  |  | 130.14
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 4970401 |  |  |  | 631.29
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 242008 |  |  |  | 379.85
Итого | [5 empty] | 5376723 |  |  |  | 1141.28
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 4168541
Машины и механизмы | [5 empty] | 33871
ФОТ | [5 empty] | 485642
Накладные расходы | [5 empty] | 421928
Сметная прибыль | [5 empty] | 280722
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 5134715
Командировочные расходы (1141,28+31,07)/8*500 | [5 empty] | 73272
Итого | [5 empty] | 5207987
Итого с прочими затратами (242 008) | [5 empty] | 5449995
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от 5449995 | [5 empty] | 81750
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 5531745
Дефлятор 0,02729 * 5531745 | [5 empty] | 150960
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 5682705 |  |  |  | 1141.28