Организация: АО «ДРСК»

Филиал:           «ХЭС»

СП ЦЭС:          СРЭС

Объект:            Инв. №_HB009342, Оборудование ПС Сергеевка 35/10 (ПС 35 кВ Сергеевка)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35 кВ Сергеевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту фундамента

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наклон КРУН 10кВ угрожает падению и нормальной работе оборудования | шт |  | 16 |  | Установка подъёмных механизмов (подъем для замены фундамента) |  |
|  |  | шт/м3 |  | 30/1,73 |  | Разборка конструкций при помощи отбойных молотков из ж/бетона марки М200 (фундамент) |  |
|  |  | м3 |  | 10 |  | Планировка грунта вручную группа грунтов 3 (выравнивание основания ) |  |
|  |  | м3 |  | 10 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (подушка под ж/б опору ФБ) |  |
|  |  | шт |  | 14 |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов (Ж/Б 1000х1000х400 ГОСТ 13015-2012) |  |
|  |  | м/п |  | 40 |  | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т (Усиление основания Швеллером № 12 сталь марки Ст3пс) |  |
|  |  | т/м2 |  | 80/1 |  | Изготовление и монтаж металлических пластин из Стали листовой марки Ст3 толщиной 10мм |  |
|  |  | шт |  | 56 |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 200 мм и более. (Анкер двухраспорный 20х200х28 ГОСТ 28778-90). |  |
|  | Поверхностная коррозия фасада, крыши | 1м2 |  | 20 |  | Обезжиривание поверхностей: бензином |  |
|  |  | 1м2 |  | 20 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской Цинол |  |
|  |  | 1м2 |  | 20 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской АЛПОЛ цинковая краска |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - |  | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Щебень фракции 40-70 мм |  | м3 |  | 13 |  | Подсыпка 10*1,3 |
|  | Блок железобетонный, ФБС 12-4-6, 000001996, |  | шт |  | 14/5,6 |  | Монтаж основания |
|  | Швеллер стальной, № 12У ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8240, GB000022092, т |  | т |  | 0,2 |  | Подкладка под основание КРУН |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм |  | т |  | 0,08 |  | Монтаж закладных пластин |
|  | Анкер двухраспорный 20х200х28 ГОСТ 28778-90 |  | шт |  | 56 |  | Крепление закладных |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до объекта ремонта |  | км |  | 26 |  |  |
|  | Расстояние от ремонтируемого объекта до пункта приёма ТБО |  | м |  | 70 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор |  | т |  | 4,15 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории действующей ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу СРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |