Организация:	АО ДРСК

Филиал:		ХЭС

# СП ЦЭС: 		СРЭС

Объект:		Инв. № HB 009766, РП 6 кВ ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование РП 6кВ ДЭМ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фундамент |  |  |  |  |
|  | Морозное пучение свайного железобетонного фундамента привело к деформациям опорных металлических конструкций РП, а также к риску обрушения блока РП на грунт (работы производятся под напряжением) |  |  |  | т/шт | 0,111/2 | Установка поперек и приварка к фундаменту РП упоров из балки двутавровой №14 под установку домкратов 4,5м х 2шт х 12,3кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  | шт | 8 | Установка подъёмных механизмов (подъем РП для замены фундамента, средняя величина подъема 2м) |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/шт | 0,6/ 12 | Разборка конструкций при помощи отбойных молотков из ж/бетона марки М200 (сваи фундамента) 0,25х0,25х0,8х12 |  |  |
|  |  |  |  |  | т/шт | 0,381/2 | Демонтаж существующий деформированной балки двутавровой № 16, 12х2х15,89кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 4 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, (выравнивание основания под опорные подушки) 1х1х0,4мх10шт (выработанный грунт использовать для планирования расстояния от почвы до ограждения) |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/м2 | 2/ 10 | Планировка территории выработанным грунтом 10м2 х 0,2м |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 1 | Устройство подстилающих слоев песчаных ГОСТ 8736-93 толщиной 10см с уплотнением трамбовками (подушка под ж/б опору ФБ) 1х1х0,1х10шт |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ГОСТ 8267-93* фракцией 40-70 толщиной 30см с уплотнением трамбовками (подушка под ж/б опору ФБ) 1х1х0,3х 10шт |  |  |
|  |  |  |  |  | т/шт | 1,4/10 | Монтаж сборных ж/б фундаментов из ж/б блоков ФБ 10шт, 960 кг 1000х1000х400 ГОСТ 13015-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | т/ м2 | 0,057/ 0,9 | Изготовление и монтаж закладных металлических пластин на фундамент t=8мм к лежневому фундаменту 300х300х10х62,8кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  | шт/т | 50/ 0,042 | Установка анкерных болтов (по 5шт на каждую пластину) 20х200х28 ГОСТ 28778-90 |  |  |
|  |  |  |  |  | м/т | 24/ 0,391 | Монтаж швеллера №18 к существующему уголку на длину ремонтируемого фундамента 12м с двух сторон РП 24м х 16,3кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  | т/ м2 | 0,071/ 0,9 | Изготовление и монтаж металлических пластин t=10мм при помощи сварки по всей плоскости в местах стыковки кусков швеллера (вырывание РП) 300х300х10х78,5кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Антикоррозийное покрытие |  |  |
|  | Поверхностная коррозия фасада, крыши |  |  |  | м2 | 54 | Окраска ранее окрашенных металлических кровель: за два раза (Композиция цинконаполнненая "Цинол", Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров - ТУ 2313-012-12288779-99) |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 66 | Окраска ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Композиция цинконаполнненая "Цинол", Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров - ТУ 2313-012-12288779-99) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж контура заземления |  |  |
|  | Значительная (недопустимая) коррозия контура заземления |  |  |  | м/т | 32,2 /0,063 | Монтаж горизонтального заземлителя, с устройством траншеи из полосовой стали 50х5 28мх1,15х1,963кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  | м/т | 15,3/ 0,058 | Забивка вертикальных заземлителей на глубину 0,7м с шагом 1,5м по контуру горизонтального заземлителя 0,7х19х1,15х3,77кг/м |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство освещения ПС |  |  |  |  |
|  | Недостаточная освещенность РП |  |  |  | шт | 4 | Демонтаж светильников потолочных |  |  |
|  |  |  |  |  | шт | 4 | Монтаж светодиодных прожекторов на кронштейнах 20 Вт IP65 6500К ГОСТ IEC 60598-1-2017 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СРЭС до ремонтируемого объекта |  |  |  | км | 21 |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС |  |  |  | км | 23 |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приема ТБО |  |  |  | км | 100 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор |  |  |  | т | 1,39 | 0,58х2,4 |  |  |
|  | Демонтированный материал |  |  |  | т | 0,381 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории действующей ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу СРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |