Организация:	АО ДРСК

Филиал:		ХЭС

# СП ЦЭС:		Южный РЭС

Объект:	Инв. №НВ008529; Оборудование ПС Корейский Поселок,     Трансформатор   ТАМ-3200

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35 кВ Корейский поселок, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту ограждения подстанции подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение находится в полуразрушенном состоянии: потеря вертикальности положения несущих ж/б опор ограждения вследствие морозного пучения. Ограждение не обеспечивает предотвращение проникновения сторонних лиц. Размеры ограждения: 15х26м | Ограждение |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка ограждения |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 1 |  | Разборка ворот распашных металлических с калиткой (высотой 2,50м, шириной 6,0м) |  |  |
|  |  | м | 61,0 |  | Разборка металлических оград (высотой 2,50м, шириной 4,0м) по 21 ж/б столбам |  |  |
|  |  | т | 7,56 |  | Демонтаж 21 ж/б столбов. Размер 0,13х0,27х4,1 вес 360 кг |  |  |
|  |  | м2 | 122 |  | Планировка площадей бульдозерами |  |  |
|  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |  |
|  |  | шт/т | 28/ 1,173 |  | Монтаж металлических стоек (труба Ду 89, t=4мм, длиной 5 метров), установка с шагом 2,41м, заглубление в бетонное основание на 3м (28х5х8,38=1,173 т) |  |  |
|  |  | т | 0,007 |  | Изготовление и приварка к столбам металлических заглушек с двух сторон стальной лист t=2мм, 15,7 кг/м2 0,089х0,089мх2х28штх15,7кг,; |  |  |
|  |  | т | 0,307 |  | Сварка поперечных стальных прогонов из стальной квадратной трубы 40х25х2мм в три ряда по установленным стальным стойкам 61,0-6х3х1,86кг/м |  |  |
|  |  | м/м2 | 61/122 |  | Облицовка каркаса из профилированного листа с полимерным покрытием высотой 2 м, закрепление к прогонам саморезами через каждые 20см (2100 шт.), у каждого второго самореза спилить шестигранную головку (1050 шт.) для предотвращения воровства. Зазор между профлистом и земляным покровом не должен превышать 100мм. (цвет согласовать с заказчиком) |  |  |
|  |  | м3 | 5,34 |  | Засыпка вручную зазоров под забором |  |  |
|  |  | м | 61,0 |  | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество– 30 шт. |  |  |
|  |  |  | Устройство антивандальной защиты |  |  |  |  |
|  |  | шт | 244 |  | Сверление отверстий в металле =61*4 |  |  |
|  |  | т | 0,07 |  | Постановка болтов в готовые отверстия 8х40мм (с гладкой головкой) |  |  |
|  |  | т | 0,07 |  | Приварка крепёжных элементов болтов |  |  |
|  |  | Ворота |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 1 |  | Устройство ворот распашных металлических из Профилированного настила окрашенного С21-1000-0,7 |  |  |
|  |  | т | 0,126 |  | Изготовление каркаса высотой 2,0 м и шириной 6 метров (распашных двухстворчатых) для ворот с шарнирами и петлями из: - ст. уголок 50х50мм - ст. труба 40х25х2мм - профнастил.С21 1створка (2мх2,25м) |  |  |
|  |  | шт | 4 |  | Установка петель для навесного замка (с внутренней и наружной стороны) |  |  |
|  |  | шт | 2 |  | Установка засова для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |  |  |
|  |  | шт | 1 |  | Установка замка внутреннего воротного механического затворного типа |  |  |
|  |  | шт | 2 |  | Монтаж ручек для открытия ворот (с внутренней стороны) |  |  |
|  |  | Калитка |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 1 |  | Устройство входной калитки металлической из Профилированного настила окрашенного С21-1000-0,7 |  |  |
|  |  | т | 0,034 |  | Изготовление каркаса высотой 2,0 м и шириной 1,5 метр для калитки с шарнирами из: - ст. уголок 50х50мм - ст. труба 40х25х2мм - Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 |  |  |
|  |  | шт | 4 |  | Установка петель для навесного замка (с внутренней и наружной стороны) |  |  |
|  |  | шт | 2 |  | Установка дверной ручки (с двух сторон) |  |  |
|  |  | шт | 13 |  | Установка табличек установленного образца (согласование с Заказчиком) |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 75,2 |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 |  |  |
|  |  | м2 | 75,2 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  |  |
|  | Отсутствие освещения Подстанции | Устройство освещения ПС |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 4 |  | Установка железобетонных опор СВ 95-3 одностоечных |  |  |
|  |  | 1000 м | 0,14 |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ с использованием автовышки |  |  |
|  |  | шт | 2 |  | Установка Автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на конструкции |  |  |
|  |  | шт | 1 |  | Устройство в схему Фотореле для уличного освещения ФР604 ИЭК, макс. нагрузка 3300ВА |  |  |
|  |  | шт | 4 |  | Монтаж светильников (прожекторов) уличных светодиодных устанавливаемых на кронштейне, установленном на опоре |  |  |
|  |  | шт | 4 |  | Установка предупреждающих табличек на установленных ж/б опорах |  |  |
|  | Заболоченная местность ПС необходимо произвести отсыпку территории. | Отсыпка |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 48 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) |  |  |
|  |  | м2 | 8 |  | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4 |  |  |
|  |  | м3 | 11,25 |  | Отсыпка территории ОРУ 35 кВ щебнем фракцией 40х70 16,5х30х0,2 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  |  |  |  | Материалы подрядчика |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89 (ст.3) толщиной 4мм ГОСТ 10704-91 | м/т |  | 140/ 1,1732 |  |  | 8,38х28шт х 5м |
|  | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 Цвет согласовать с Заказчиком ГОСТ Р 52146-2003 | м2/т |  | 147,775/ 760 |  |  |  |
|  | Саморез кровельный сверло din7504k с шайбой, цинк. 4,8х35мм | шт |  | 2100 |  |  | 61,0х3/0,2 |
|  | Труба стальная квадратная 40х25 толщиной 2,0мм (ГОСТ 8645-86) | т |  | 0,36 |  |  |  |
|  | Уголок стальной 50х50толщиной 3мм ГОСТ 8509-93 | т |  | 0,0304 |  |  |  |
|  | Стальной лист толщиной 2мм ГОСТ 10885-85* | т |  | 0,007 |  |  |  |
|  | Мет. петли с шайбой Ø30мм или аналог | шт |  | 4 |  |  | ворота |
|  | Мет. петли с шайбой 16х120мм или аналог | шт |  | 2 |  |  | калитка |
|  | Засов для ворот 40x16x400 мм, вертикальный | шт |  | 2 |  |  |  |
|  | Замок внутренний воротный механический затворного типа | компл |  | 1 |  |  | ворота |
|  | Ручки для калитки | компл |  | 1 |  |  | комплект - 2шт |
|  | Ручки для секционных ворот | компл |  | 1 |  |  | комплект - 2шт |
|  | Проушина для замка гнутая, 40-90НБ | шт |  | 8 |  |  | 4шт для калитки и 4шт ворот |
|  | Замок навесной | шт |  | 2 |  |  |  |
|  | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129 | кг |  | 9 |  |  |  |
|  | Краска эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг |  | 14,3 |  |  |  |
|  | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей Проволока-основа: Проволока диаметром 2,5 мм оцинкованная ГОСТ 7372-79. Лезвия-шипы: Лента оцинкованная ГОСТ 3559-75. Толщина 0,5 мм. Скобы: Проволока диаметром 3,0 мм, оцинкованная или лента толщиной 1,5 мм, шириной 10 мм, оцинкованная. | пм |  | 61 |  |  |  |
|  | Табличка с названием подстанции установленного образца, согласованного с Заказчиком | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Установка табличек по ограждению установленного образца (согласование с Заказчиком) | шт. |  | 13 |  |  |  |
|  | Освещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт |  | 4 |  |  |  |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м |  | 146,3 |  |  | коэф. Провиса 1,045 140х1,045 |
|  | Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А | шт |  | 2 |  |  |  |
|  | Фотореле для уличного освещения ФР604 ИЭК, макс. нагрузка 3300ВА | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Прожектор светодиодный типа Evostar 150W , 6400К уличного исполнения, влаго-пылезащищенные класс IP 54 | шт |  | 4 |  |  |  |
|  | Таблички на установленные ж/б опоры | шт |  | 4 |  |  |  |
|  | Отсыпка |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень фракцией 40-70 ГОСТ 8267-93* | м3 |  | 11,25 |  | 198х1,12 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЮРЭС до ремонтируемого объекта | км |  | 40 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал (Металлические конструкции Ж/б конструкции доставляемые на базу РЭС) | т |  | 9 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие схемы устройства ограждения получить перед производством работ у Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу ЮРЭС |  |  |  |  |  |  |  |