Организация:	АО ДРСК

Филиал:		ХЭС

# СП ЦЭС: 		Южный РЭС

Объект:		Инв. НВ008198; ПС 35 кВ Ракитное

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование (ПС 35 кВ Ракитное), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту ограждения подстанции подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение находится в полуразрушенном состоянии: потеря вертикальности положения несущих ж/б опор ограждения вследствие морозного пучения. Ограждение не обеспечивает предотвращение проникновения сторонних лиц. Размеры ограждения: 40х30м |  |  |  |  |  | Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разборка ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Разборка ворот распашных металлических с калиткой (высотой 2,0м, шириной 5,0 м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м | 145,2 |  |  |  | Разборка металлических оград (высотой 2,0м, шириной 4,0м) по 36 ж/б столбам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 14,76 |  |  |  | Демонтаж 41 ж/б столбов. Размер 0,13х0,27х4,1 вес 360 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | 290,4 |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами =145,2*2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт/т | 41/ 1,718 |  |  |  | Монтаж металлических стоек (труба Ду 89, t=4мм, длиной 5 метров), установка с шагом 2,41м, заглубление в бетонное основание на 3м (41х5х8,38=1,173 т) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 0,102 |  |  |  | Изготовление и приварка к столбам металлических заглушек с двух сторон: - верх стойки: стальной лист 0,089х0,089мх2х41штх15,7кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 0,777 |  |  |  | Сварка поперечных стальных прогонов из стальной квадратной трубы 40х25х2мм в три ряда по установленным стальным стойкам (145,2-6)х3х1,86кг/м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м/м2 | 145,2/ 290,4 |  |  |  | Облицовка каркаса профилированного листа с полимерным покрытием высотой 2 м, закрепление профилированного листа с полимерным покрытием к прогонам саморезами через каждые 20см у каждого второго самореза спилить шестигранную головку для предотвращения воровства. Зазор между профлистом и земляным покровом не должен превышать 100мм. (цвет согласовать с заказчиком) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3 | 5,34 |  |  |  | Засыпка вручную зазоров под забором |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м | 145,2 |  |  |  | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, (1,46кг/м) длина 1 м, количество– 43 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство антивандальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 581 |  |  |  | Сверление отверстий в металле =145,2*4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 0,16 |  |  |  | Постановка болтов в готовые отверстия 8х40мм (с гладкой головкой) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 0,16 |  |  |  | Приварка крепёжных элементов болтов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Устройство ворот распашных металлических |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 0,052 |  |  |  | Изготовление каркаса высотой 2,0 м и шириной 5 метров (распашных двухстворчатых) для ворот с шарнирами и петлями из: - ст. уголок 50х50х4мм-2,9кг/м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  | Установка петель для навесного замка (с внутренней и наружной стороны) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | Установка засова для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Установка замка внутреннего воротного механического затворного типа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | Монтаж ручек для открытия ворот (с внутренней стороны) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Калитка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Устройство входной калитки металлической из профилированного листа с полимерным покрытием |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т | 0,021 |  |  |  | Изготовление и монтаж каркаса калитки высотой 2,0 м и шириной 1 метр: - ст. уголок 50х50х4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  | Установка петель для навесного замка (с внутренней и наружной стороны) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | Установка дверных приборов: замки накладные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | Установка дверной ручки (с двух сторон) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 13 |  |  |  | Установка табличек установленного образца |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрасочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | 150,4 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | 150,4 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  |  |  |
|  | Отсутствие освещения Подстанции |  |  |  |  |  | Устройство освещения ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  | Установка железобетонных опор СВ 95-3 одностоечных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000 м | 0,14 |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ с использованием автовышки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | Установка Автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Устройство в схему Фотореле для уличного освещения ФР604 ИЭК, макс. нагрузка 3300ВА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  | Монтаж светильников (прожекторов) уличных светодиодных устанавливаемых на столбах с автовышки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |  |  | Установка предупреждающих плакатов на установленных ж/б опорах |  |  |  |  |
|  | Заболоченная местность ПС необходимо произвести отсыпку территории. |  |  |  |  |  | Отсыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | 157 |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | 28 |  |  | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3 | 37 |  |  | Отсыпка территории ОРУ 35 кВ щебнем фракцией 40х70 |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89 (ст.3) толщиной 4мм ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | м/т |  |  | 205/ 1,718 |  | 8,38х41шт х 5м |
|  | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5 Цвет согласовать с Заказчиком ГОСТ Р 52146-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | м2/т |  |  | 333,96/ 1,97 |  | 145,2х2,0х1,15 333,96м2х5,9кг/м2 |
|  | Саморез кровельный сверло din7504k с шайбой, цинк. 4,8х35мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2100 |  | 140х3/0,2 |
|  | Труба стальная квадратная 40х25 толщиной 2,0мм (ГОСТ 8645-86) |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,777 |  |  |
|  | Уголок стальной 32х32 толщиной 3мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,06278 |  |  |
|  | Стальной лист толщиной 2мм ГОСТ 10885-85* |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0102 |  | Заглушки стоек |
|  | Мет. петли с шайбой Ø30мм или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | ворота |
|  | Мет. петли с шайбой 16х120мм или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | калитка |
|  | Засов для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Замок внутренний воротный механический затворного типа |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  | 1 |  | ворота |
|  | Ручки для калитки |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  | 1 |  | комплект - 2шт |
|  | Ручки для секционных ворот |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  | 1 |  | комплект - 2шт |
|  | Проушина для замка гнутая, 40-90НБ |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  | 4шт для калитки и 4шт ворот |
|  | Замок навесной |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-500 с деталями крепления, кронштейнами Y образными из угловой стали (длиной 1 м) ГОСТ 285-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | пм |  |  | 159,72 |  |  |
|  | Табличка с названием подстанции установленного образца, согласованного с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Знаки предупреждающие по ограждению установленного образца |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 13 |  |  |
|  | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  | 146,3 |  | коэф. Провиса 1,045 140х1,045 |
|  | Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Фотореле для уличного освещения ФР604 ИЭК, макс. нагрузка 3300ВА |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный типа Evostar 150W , 6400К уличного исполнения, влаго-пылезащищенные класс IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Знаки предупреждающие по столбам установленного образца согласованного с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Отсыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень фракцией 40-70 ГОСТ 8267-93* |  |  |  |  |  | м3 | 37 |  |  | 198х1,12 |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЮРЭС до ремонтируемого объекта |  |  |  |  |  | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал (Металлические конструкции Ж/б конструкции доставляемые на базу РЭС) |  |  |  |  |  | т | 16,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие схемы устройства ограждения получить перед производством работ у Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу ЮРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |