Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС

Объект: Тpансформатоp ТДТН-25000/110/35/6, Инвентарный номер НВ004863

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ПС 110/35/6 Байкальская, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фарфоровая изоляция - загрязнение. Ввод 110кВ фаза «С» - течь масла из под «ПИН». Низкий уровень масла. Бак трансформатора - загрязнение, течь масла по сварным швам, из-под уплотнителей; отслоившееся антикоррозийное покрытие и выгорание краски. Расширительный бак - низкий уровень масла в основном баке и баке РПН, ржавчина и отслоившееся антикоррозийное покрытие, течь масла из-под уплотнителей. Увлажнение силикагеля. Масляное загрязнение гравийной подсыпки. Выгорание расцветки фаз. ВОФ - коррозия корпуса, сварных швов, трещина стекла, разрушение сетчатого патрона. Термосигнализатор - нарушение герметичности, коррозия корпуса, обрыв в соединительном шнуре, низкое R из внутри корпуса, разрушение стекла. Фланцевые и шиберные задвижки - неисправны. Тангенс диэлектрических потерь обмоток трансформатора имеют завышенные значения. Термосифонный фильтр - необходимо произвести замену силикагеля. Нарушение изоляции проводки. Металлорукав – коррозия, расплетение. Электродвигатель обдува - низкое Rиз, люфт в подшипниках, подклинивание. Газовое и струйное реле - течь в корпусе. Крышка бака РПН - сорвана резьба у шпилек. Кабельный канал-разрушение плит перекрытия. Кабель на обдув - низкое Rиз, обрыв в нескольких местах. | шт. | 1 | Ремонт силовых масляных трансформаторов ТДТН-25000/110/35/6-76 У1 РПН - РС-4 трехфазных, трехобмоточных, класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000кВА, в том числе: |
|  |  | шт. | 1 | Разборка трансформатора. |
|  |  | шт. | 1 | Осмотр и ремонт активной части (без разборки). |
|  |  | шт | 3 | Демонтаж-монтаж вводов, класс напряжения 110кВ тип ГТБТ-0-60-110/800 |
|  |  | шт | 3 | Ремонт вводов, класс напряжения 110кВ тип ГТБТ-0-60-110/800 |
|  |  | шт | 8 | Демонтаж-монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А |
|  |  | шт | 1 | Демонтаж-монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |
|  |  | шт | 1 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |
|  |  | шт | 1 | Демонтаж-монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла диаметром 1200мм, длина 2000м |
|  |  | шт | 1 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла диаметром 1200мм, длина 2000м 2 группа сложности |
|  |  | шт | 2 | Демонтаж-монтаж термосифонных фильтров |
|  |  | шт | 2 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-40, ТФ-63 2 группа сложности |
|  |  | шт | 1 | Замена воздухоосушительного фильтра ВС-5-2.5М |
|  |  | радиатор | 6 | Демонтаж-монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм |
|  |  | радиатор | 6 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности |
|  |  | шт. | 1 | Ремонт бака трансформатора мощностью: 25000кВА |
|  |  | 1 технологическая операция | 2 | Прогрев трансформаторов класса напряжения 110 кВ, мощность трансформатора 25000кВА |
|  |  | 1 технологическая операция | 1 | Сушка трансформаторов класса напряжения 110 кВ, мощность трансформатора 25000кВА |
|  |  | шт. | 1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: 25000кВА |
|  |  | т | 22,1 | Сушка и очистка трансформаторного масла |
|  |  | шт. | 12 | Замена электродвигателя обдува АБ63А4ВУ1 или АДМ 63А4ВУ1 с крыльчаткой |
|  |  | шт. | 2 | Замена термосигнализатора ТКП-160Сr М3-1 УХЛ2 |
|  |  | шт. | 2 | Замена маслоуказателя МС2 |
|  |  | шт. | 1 | Замена газового реле BF 80¦Q |
|  |  | шт. | 1 | Замена струйного реле СТ-3 |
|  |  | шт. | 1 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-4: 1 группа сложности |
|  |  | шт. | 1 | Ремонт привода МЗ 4 переключающего устройства РПН: 1 группа сложности |
|  |  | 10 шт. | 4,2 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр 60-89мм |
|  |  | 10 шт. | 1,3 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр свыше 820мм |
|  |  | 10 шт. | 0,7 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр 159-219мм |
|  |  | 10 шт. | 1,8 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр до 60мм |
|  |  | 1 м2 | 221 | Очистка поверхности щетками |
|  |  | 100 м2 | 2,21 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом |
|  |  | 1 м2 | 221 | Обеспыливание поверхности |
|  |  | 100 м2 | 2,21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  | 100 м2 | 2,21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |
|  |  | 100 т | 0,042 | Очистка маслоприемника от загрязненного щебня |
|  |  | 100 м3 | 0,03 | Засыпка нового щебня в маслоприёмник |
|  |  | шт./ м3/ т | 15/ 4,65/ 11,55 | Демонтаж плит покрытий кабельных каналов П10-5 |
|  |  | 100 м кабеля | 0,8 | Монтаж Кабель ВВГ 4х2,5 |
|  |  | 100 м3 | 0,01 | Досыпка существующих поясов: песком |
|  |  | шт./ м3/ т | 15/ 4,65/ 11,55 | Укладка плит покрытий кабельных каналов П10-5 |
|  |  | 100 м | 0,4 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр: до 50 мм |
|  |  | 100 м кабеля | 0,4 | Монтаж: Кабель ВВГ 2х2,5 |
| Материалы подрядчика: |  |  |  |  |  |
| 1 | Термосигнализатор ТКП-160Сr М3-1 УХЛ2 (0-120)-4-16-160 А-16мм ЛC59-1 (Длина погружения термобалона 160мм, длина соед.шнура 6м.) | шт | 2 |  |
| 2 | Маслоуказатель стрелочный МС2 | шт | 2 |  |
| 3 | Воздухоосушительный фильтр ВС-5-2.5М | шт | 1 |  |
| 4 | Флянцевые задвижки (распол.отв.по диоганали 85мм. Круг диаметр 115мм, отверстия 14мм, диаметр трубы 34мм) | шт | 4 |  |
| 5 | Шиберные задвижки (распол.отв. 105х105мм по горизонтали., квадрат 150мм, диаметр отверстия 22мм, болт на 20мм) | шт | 12 |  |
| 6 | Двухпоплавковое газовое реле BF 80¦Q | шт | 1 |  |
| 7 | Струйное реле СТ-3 (Болгария, длина 200мм, диаметр фланца 115мм, труба диаметр 34мм) | шт | 1 |  |
| 8 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 или АДМ 63А4ВУ1 с крыльчаткой | шт | 12 |  |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 | 1000 м | 0,08 |  |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 | 1000 м | 0,04 |  |
| 11 | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 40 |  |
| 12 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 20 мм | 10 м | 4 |  |
| 13 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 6 |  |
| 14 | Масло трансформаторное марки ГК-ТУ-38101.1025-85 | кг | 2211 |  |
| 15 | Ветошь | кг | 30,4 |  |
| 16 | Растворитель нефтяной Нефрас С-50/170 | т | 0,0103 |  |
| 17 | Лента киперная 40 мм | 10 м | 1 |  |
| 18 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0102 |  |
| 19 | Силикагель гранулированный КСКГ | т | 0,32 |  |
| 20 | Силикагель индикаторный | кг | 0,1 |  |
| 21 | Пластины резиновые технические МБС, толщина от 1 до 40 мм | кг | 124,2 |  |
| 22 | Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel" | л | 0,625 |  |
| 23 | Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |  |
| 24 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 5 |  |
| 25 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,3 |  |
| 26 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 5 |  |
| 27 | Герметик ABRO PROFESSIONAL USE RED RTV Silikone | шт. | 2 |  |
| 28 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,027 |  |
| 29 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,042 |  |
| 30 | Эмаль ПФ-115 зеленая | т | 0,0005 |  |
| 31 | Эмаль ПФ-115 красная | т | 0,0005 |  |
| 32 | Эмаль ПФ-115 желтая | т | 0,0005 |  |
| 33 | Эмаль ПФ-115 черная | т | 0,0005 |  |
| 34 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-50 мм | м3 | 3 |  |
| 35 | Плиты перекрытия лотков и каналов П10-5 Серия 3.006.1-2/87 | шт./ м3/ т | 15/ 4,65/ 11,55 |  |
| 36 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1 |  |
| 37 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого объекта | км | 11 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы, перевозка монтируемых материалов оборудования | т | 13,05 |  |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных материалов | т | 14,05 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся на действующих подстанциях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, в местах находящихся на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей |  |  |  |  |