Приложение № 3.

«Оценочные спецификации поставляемого оборудования и материалов для оснащения подстанций устройствами телемеханики».

Таблица 3.1. Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС 110/10 кВ «Елабуга» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф УСПИ в составе: | комл. | 1 |
|  | Шкаф напольный 42U 2100*800*800 (ВхШхГ) двустороннего обслуживания, дверь стекло/металл. с монтажными элементами, шиной заземления, комплект винт Мб, квадратная гайка, шайба (упак.100шт) | шт. | 1 |
|  | Вентиляторный блок с комплектом подключения вентиляторного блока и термостатом | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер (Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232, 8*RS485, шина ТС/ТУ, GPS/ГЛОНАСС, 2*Eth10/100; поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима, 24В). | шт. | 2 |
|  | Клеммник COM-порта коммуникационного контроллера (RS232 и RS485) | шт. | 6 |
|  | Коммутатор Еthernet 8-port МОХА Е08-208А | шт. | 1 |
|  | Блок питания DR60 -24 (или совместимый аналог) | шт. | 2 |
|  | Модуль ввода телесигнализации на 8 ТС (питание внешний цепей 24В, подключение до 8 одноэлементных датчиков на разъединительных клеммниках). 8 телесигналов на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. | шт. | 2 |
|  | Модуль телеуправления на 4 объекта с реле и комплектом клеммников. Коммутация механическими реле, по напряжению до 250 В переменного тока, по току – до 8А, встроенная защита выходов от перегрузки по току и напряжению, все реле должны заменяться по отдельности без использования пайки, наличие клемм с размыкателями (для создания видимых разрывов цепей телеуправления). Допустимо применение блока промежуточных реле с аналогичными характеристиками. | шт. | 3 |
|  | Клемма заземления ЗНИ-6 | шт. | 4 |
|  | Клемма проходная WT 4 | шт. | 9 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | шт. | 6 |
|  | Выключатель автоматический 2А, кривая отключения С, 2 полюсный, способность 6кА РL6-С2/2 | шт. | 2 |
|  | Магнитоконтакт ОПС «Открывание двери» | шт. | 2 |
|  | Приемник GLONASS/GPS "ПСТВ-2" с кронштейном для GLONASS/GPS антенны | шт. | 1 |
|  | Блок розеток 19", с заземл. контактами, с выключателем | шт. | 1 |
|  | Панель распределения питания РЩП-А, 19" | шт. | 1 |
|  | Приемник GLONASS/GPS "ПСТВ-2" с кронштейном для GLONASS/GPS антенны | шт. | 1 |
|  | Пассивный разветвитель интерфейса ПР-8 | шт. | 2 |
|  | Розетка RJ45 | шт. | 2 |
| 2. | Измерительные преобразователи: |  |  |
|  | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог (8хRS485, DIN, МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС) передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений; | шт. | 11 |
| 3. | Кабельная продукция: |  |  |
|  | КВВГЭнгLS -4*2,5 (единой неразрывной длиной). | м | 165 |
|  | КВВГЭнгLS -4*1,5 (единой неразрывной длиной) | м | 215 |
|  | КВВГЭнгLS -7*1,5 (единой неразрывной длиной). | м | 165 |
|  | КВВГЭнгLS -3*2,5 (единой неразрывной длиной). | м | 60 |
|  | КВВГЭнгLS -37*1,5 (единой неразрывной длиной) | м | 150 |
|  | КВВГЭнгLS -19*2,5 (единой неразрывной длиной). | м | 70 |
|  | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга FTP4-C5E-SOLID-GY" (единой неразрывной длиной) | м | 60 |
| 4. | Клеммы, зажимы: |  |  |
|  | Зажим наборный ЗН24-4И25 тип2 | шт | 10 |
|  | Зажим наборный ЗН24-4П25 тип2 | шт. | 4 |
|  | Клемма с размыкателем AVK 4A (для ТС и ТУ) | шт | 80 |
|  | Прижим КП (для G-образной рейки (Р3-1)) | шт | 10 |
|  | Рейка Р3-1 (L-2000). | шт | 4 |
|  | Кабельные хомуты 4,8х200 | уп. | 4 |
|  | Электроизоляционная лента с липким слоем 15мм*18м. | шт | 10 |
|  | БИРКА У.136 | шт. | 100 |
|  | Кабель-канал ПХВ перфорированный (100*60*2000) | шт. | 2 |
|  | Кабель-канал ПХВ перфорированный (60*60*2000) | шт. | 2 |
|  | Кабель-канал ПХВ перфорированный (40*40*2000) | шт. | 2 |
| 5. | Шкаф промежуточный ШПК |  |  |
|  | Шкаф настенный 1200*600*210(В*Ш*Г) с монтажными элементами | шт. | 1 |
|  | Зажим наборный ЗН24-4П25 тип2 | шт. | 100 |
|  | DIN рейка OMEGA 3F | шт. | 2 |
|  | Крышка торцевая КТ-4 тип2 | шт. | 3 |
|  | Ограничитель на DIN рейку | шт. | 6 |
| 6. | Коммуникационное оборудование. |  |  |
|  | VoIP шлюз - D-Link DVG-7111S ( 2 х FXS, 1 х WAN 10/100Base-T, 1 х LAN 10/100Base-T, 1 х USB2.0). (или совместимый аналог). | шт. | 1 |
|  | 3G-router IRZ RU21 с БП или аналог – 4 порта Eth LAN с антенной Antey-906SMA и блоком питания (или совместимый аналог) | шт. | 1 |
|  | Блок розеток 220В (Органайзер 220В, 19'') | шт. | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: | компл. | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, SNMP-адаптер, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). | шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. | шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. | шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 240 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). | шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). | шт. | 1 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данной оценочной спецификацией, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком

Не допускается признание в качестве аналога оборудования, указанного в каждой позиции Оценочной спецификации (Таблица 3.1.), оборудование с различным функциональным набором блоков и модулей, а также программного обеспечения, но в совокупности выполняющего одинаковые функции.

Таблица 3.2. Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС 35/6 кВ «ЭТЗ» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф ТМ на базе УСПИ в составе: | комплект | 1 |
|  | Шкаф напольный 2000х600х800 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер (Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232, 8*RS485, шина ТС/ТУ, GPS, 2*Eth10/100; поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима, 24В). | шт. | 2 |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | шт. | 2 |
|  | Блок питания ИПС 300-220/220-2А-1U-DC(AC)/DC (или совместимый аналог), для питания цепей ТС=220В. | шт. | 1 |
|  | Модуль ввода телесигнализации на 8 ТС (питание внешний цепей 24В, подключение до 8 одноэлементных датчиков на разъединительных клеммниках ). 8 телесигналов на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. | шт. | 5 |
|  | Модуль ввода телесигнализации на 8 ТС (питание внешний цепей 220В, подключение до 8 одноэлементных датчиков на разъединительных клеммниках). 8 телесигналов на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. | шт. | 4 |
|  | Модуль телеуправления на 4 объекта с реле и комплектом клеммников. Коммутация механическими реле, по напряжению до 250 В переменного тока, по току – до 8А, встроенная защита выходов от перегрузки по току и напряжению, все реле должны заменяться по отдельности без использования пайки, наличие клемм с размыкателями (для создания видимых разрывов цепей телеуправления). Допустимо применение блока промежуточных реле с аналогичными характеристиками. | шт. | 7 |
|  | Клеммник COM-порта коммуникационного контроллера (RS232 и RS485) | шт. | 9 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | шт. | 3 |
|  | Блок розеток 220В (Органайзер 220В, 19'') | шт. | 1 |
| 2. | Измерительные преобразователи: |  |  |
| 2.1 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог (8хRS485, DIN, МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС) передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений; | шт. | 31 |
| 2.2 | Преобразователь измерительный МС 1218Ц (с двумя датчиками температуры). | шт. | 1 |
| 2.3 | Стойка каркасная 19" 42U (600 x 800 х 2030) (для размещения измерительных преобр.) | шт. | 1 |
| 3. | Кабельная продукция: |  |  |
|  | КВВГЭнгLS 4х1,5(единой неразрывной длиной) | м | 1400 |
|  | КВВГЭнгLS 7х1,5(единой неразрывной длиной) | м | 2400 |
|  | КВВГЭнгLS 7х2,5(единой неразрывной длиной) | м | 1600 |
|  | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга FTP4-C5E-SOLID-GY" (единой неразрывной длиной) | м | 100 |
| 4. | Клеммы, зажимы: |  |  |
|  | Зажим ЗН24-4И25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 300 |
|  | Зажим ЗН24-4П25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 100 |
|  | Прижим стальной, на DIN-рейку 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 8 |
|  | DIN-pейка Р3-1 (L-2000). | шт | 4 |
|  | Кабельные хомуты 4,8х300 | уп. | 2 |
|  | Электроизоляционная лента с липким слоем 15мм*18м. | шт | 5 |
|  | БИРКА У.136 | шт. | 100 |
| 5. | Коммуникационное оборудование: |  |  |
|  | Коммутатор Eltex MES2308R (или совместимый аналог). | шт. | 2 |
|  | Проводной телефон Panasonic KX-TS2350RUВ. | шт. | 1 |
|  | IP-шлюз Nateks VoiCom-115-4 (2 FXS, 2 FXO) | шт. | 2 |
|  | 3G-router IRZ RU21 с БП или аналог – 4 порта Eth LAN с антенной Antey-906SMA и блоком питания (или совместимый аналог). | шт. | 1 |
|  | Модуль SFP 1.25 GE модуль, 20км, 1 волокно, 1310/1550 SC | шт. | 1 |
|  | Модуль SFP 1.25 GE модуль, 20км, 1 волокно, 1550/1310 LC | шт. | 1 |
|  | Антенна GPS/ГЛОНАСС‑антенна наружного исполнения (от -40 до +70 °С) в комплекте с кабелем 10/20/50 м и устройством защиты , SMA‑коннектор. | шт. | 1 |
|  | Патч-корд FC-SC, duplex, SM, 3м | шт. | 2 |
| 6. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: | компл. | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, SNMP-адаптер, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). | шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. | шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. | шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 240 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). | шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). | шт. | 1 |
| 7. | Ячейка телемеханики и связи ЯТС-80ТУ34-09-10318-82. (2х3м. с эл. конвектором, вентиляцией, шиной заземления). (или аналог). | шт. | 1 |
| 8. | Лоток железобетонный Л 1000х400х300 мм | шт. | 4 |
| 9. | Плита перекрытия лотка железобетонная 1000х420х60 мм | шт. | 4 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данной оценочной спецификацией, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком

Не допускается признание в качестве аналога оборудования, указанного в каждой позиции Оценочной спецификации (Таблица 3.2.), оборудование с различным функциональным набором блоков и модулей, а также программного обеспечения, но в совокупности выполняющего одинаковые функции.

Таблица 3.3. Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС 35/10 кВ «Ильинка» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф ТМ на базе УСПИ в составе: | компл. | 1 |
|  | Шкаф настенный 1000х600х250 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер (Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232, 8*RS485, шина ТС/ТУ, GPS, 2*Eth10/100; поддержка протокола СПОДЭС, наличие функции прозрачного режима, 24В) | шт. | 2 |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | шт. | 3 |
|  | Модуль телесигнализации на 32 ТС. Модуль телесигнализации на 32 ТС (типа ТС 430 или совместимый аналог). | шт. | 1 |
|  | Клеммник ТС/16 входов | шт. | 2 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | шт. | 3 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | шт. | 1 |
|  | Коммутатор Ethernet 8-port MOXA EDS-208A | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф БРП в составе: |  |  |
|  | Шкаф настенный с монтажными элементами | шт | 1 |
|  | Модуль телеуправления (типа ТУ 430 или совместимый аналог). | шт | 2 |
|  | Блок реле на 4 объекта ТУ | шт | 8 |
|  | Блок питания DR30-24 | шт | 1 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | шт | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3). | шт | 1 |
| 3. | Измерительные преобразователи: |  |  |
|  | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог (8хRS485, DIN, МЭК 60870-5-101, Моdbus, СПОДЭС) передаваемые параметры: - действующие значения напряжений — фазных, междуфазных и среднего; - действующие значения токов — фазных и среднего; - фазная и суммарная мощность нагрузки — активная, реактивная, полная; - частота сети; cos φ, φ, tg φ — фазные и общий; - активная и реактивная энергии в прямом и обратном направлениях. Наличие описание типа и свидетельство об утверждении типа средств измерений; | шт. | 21 |
| 4. | Кабельная продукция: |  |  |
|  | КВВГЭнгLS 7х1,5 (единой неразрывной длиной) | м | 680 |
|  | КВВГЭнгLS 4х1,5 (единой неразрывной длиной) | м | 660 |
|  | КВВГЭнгLS 4х2,5 (единой неразрывной длиной) | м | 650 |
|  | КВВГЭнгLS 3х2,5 (единой неразрывной длиной) | м | 100 |
|  | КВВГЭнгLS 27х1,5 (единой неразрывной длиной) | м | 65 |
|  | F/UTP 5e (единой неразрывной длиной) | м | 90 |
| 5. | Клеммы, зажимы: |  |  |
|  | Зажим наборный ЗН24-4И25 тип2 | шт | 21 |
|  | Зажим наборный ЗН24-4П25 тип2 | шт | 6 |
|  | Крышка КТ 13 тип 1 торцевая (на G-образную рейку (Р3-1)) | шт | 1 |
|  | Прижим КП (для G-образной рейки (Р3-1)) | шт | 10 |
|  | Рейка Р3-1 (L-2000). | шт | 4 |
|  | Кабельные хомуты 4,8х200 | уп. | 4 |
|  | Электроизоляционная лента с липким слоем 15мм*18м. | шт | 10 |
|  | Кабель-канал ПХВ перфорированный (100*60*2000) | шт | 2 |
|  | Кабель-канал ПХВ перфорированный (60*60*2000) | шт | 2 |
|  | Кабель-канал ПХВ перфорированный (40*40*2000) | шт | 2 |
|  | БИРКА У.136 | шт. | 200 |
|  | Стойка каркасная 19" 42U (600 x 800 х 2030) (под размещение измерительных преобразователей и клеммых рядов). | шт. | 1 |
| 6. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: | компл. | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, SNMP-адаптер, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). | Шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. | Шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. | Шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 240 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). | Шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). | шт. | 1 |
| 7. | Коммуникационное оборудование и материалы: |  |  |
|  | 3G-router IRZ RU21 с БП или аналог – 4 порта Eth LAN с антенной Antey-906SMA и блоком питания (или совместимый аналог). | шт. | 3 |
|  | Коммутатор L2 DLINK DES-3200-10 | шт. | 1 |
|  | Модуль SFP 1.25 GE модуль, 20км, 1 волокно, 1310/1550 SC | шт. | 1 |
|  | Модуль SFP 1.25 GE модуль, 20км, 1 волокно, 1550/1310 LC | шт. | 1 |
|  | Патч-корд SM 9.5(8.3)/125SC-FC, Duplex, 3м | шт. | 2 |
|  | VoIP шлюз - D-Link DVG-7111S (2 х FXS, 1 х WAN 10/100Base-T, 1 х LAN 10/100Base-T, 1 х USB2.0). (или совместимый аналог). | шт. | 1 |
|  | Кросс оптический, 8 ОВ, 19'' ШКОС-м-1u/2-8-fc | шт. | 1 |
|  | Органайзер 220В, 19'' | шт. | 1 |
|  | Опора железобетонная, 11м. тип СВ-110 | шт. | 1 |
|  | Устройство для подвески муфт и запаса кабеля УПМК | шт. | 1 |
|  | Зажим анкерный клиновой РА-2200 | шт. | 4 |
|  | Муфта оптическая МТОК-К6/108-1КТ3645-К | шт. | 1 |
|  | Комплект №3 для ввода в оптическую муфту | шт. | 1 |
|  | Узел крепления натяжной УКН-2к | шт. | 2 |
|  | Кабель оптический ДПТ-П-08У (1х8)-10 кН | м. | 60 |
|  | Пассивный разветвитель интерфейса ПР-8 | шт. | 3 |
|  | Розетка RJ45 | шт. | 3 |
| 8. | Лоток железобетонный Л 1000х400х300 мм | шт. | 6 |
| 9. | Плита перекрытия лотка железобетонная 1000х420х60 мм | шт. | 6 |
| 10. | Ячейка телемеханики и связи ЯТС-80ТУ34-09-10318-82. (2х3м. с эл. конвектором, вентиляцией, шиной заземления). (или аналог). | шт. | 1 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данной оценочной спецификацией, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком

Не допускается признание в качестве аналога оборудования, указанного в каждой позиции Оценочной спецификации (Таблица 3.3.), оборудование с различным функциональным набором блоков и модулей, а также программного обеспечения, но в совокупности выполняющего одинаковые функции.