Опросный лист заявка №_ на поставку измерительных трансформаторов тока 110 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

Код города/ телефон Ф.И.О. руководителя

Место установки  ПС 110 кВ Коболдо

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |  | ☐ 220 |  |  | ☐ 330 |  |  | ☐ 500 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток I1ном , 50 ÷ 4000 А а) с переключением КТТ 1) б) ☐ без переключения КТТ | 200-400-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ток термической/ динамической стойкости, кА | Коэффициент трансформации (КТТ) |  |  |  |  |  |  | Без переключения КТТ |  |  |
|  |  | ☐ Мин 25/64 | ☐ Сред 31,5/80 |  |  | Макс 40/102 |  |  | ☐ 63/160 |  |  |
| 4 | Основные параметры вторичных обмоток 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснения к опросному листу: - номинальный вторичный ток, А: 1 или 5 - номинальная вторичная нагрузка, ВА: cosф=1: 0,5; 1; 2; 2,5; 5 cos =0,8: от 3 до 100 - класс точности обмоток для измерения и учета: 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 - номинальный коэффициент безопасности KБном: от 5 до 20 - класс точности обмоток для защиты: 5Р; 5PR; 10Р; 10PR; TPY; TPZ - номинальная предельная кратность Kном: от 10 до 40 |  |  |  | Обмотка №1 |  |  |  | Обмотка №2 |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток I2ном, А |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  | 0,2S |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка S2ном, ВА |  |  | 30 ВА |  |  |  | 30 ВА |  |  |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности KБном |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обмотка №3 |  |  | Обмотка №4 | Обмотка №5 |  | Обмотка №6 |
|  |  | Номинальный вторичный ток I2ном , А |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |
|  |  | Класс точности |  |  | 10P |  |  | 10P | 10P |  | 10P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка S2ном, ВА |  |  | 30 ВА |  |  | 30 ВА | 30 ВА |  | 30 ВА |
|  |  | Номинальная предельная кратность Kном |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  |  | Заполняется для классов точности TPY, TPZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действующие значение первичного тока КЗ, Iкзэфф, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей TP.ном, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормированный цикл tкз и/или tкз1-tбт-tкз2, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 |  |  | ☐ Исполнение №2 по заказу с заданными параметрами4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время в течение которого ТТ должен находиться в пределах заданного класса точности без насыщения (при номинальной нагрузке), tнас, мс |  |  |  |  |  | Обмотка №3 |  |  |  | Обмотка №4 |  |  | Обмотка №5 |  |  |  | Обмотка №6 |  |  |  |
|  |  |  | а) с насыщением |  |  |  |  |  | ≥ |  |  |  | ≥ |  |  | ≥ |  |  |  | ≥ |  |  |  |
|  |  |  | б) без насыщения |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| 4а | Принципиальные схемы вторичных обмоток при наличии отпаек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ При наличии одной отпайки |  |  |  |  |  |  |  | ☐ При наличии двух отпаек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование параметра |  |  | Значение параметра |  |  |  |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер обмотки |  |  | № | № | № |  |  | № |  |  |  | № |  |  |  |  | № |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка выводов |  |  | И1И2 | И1И2 | И1И2 |  |  | И1И2 |  | И1И3 |  | И1И2 |  | И1И3 |  |  | И1И2 |  |  | И1И3 |  |
|  |  | Номинальный первичный ток I1ном , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток I2ном , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка на отпайке S2ном, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности KБном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность Kном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150/тип внутренней изоляции |  |  | ☐ У1 (-45 °С…40 °С) SF6 элегаз |  |  |  | УХЛ1 (-60 °С…40 °С) SF6 + N2 элегаз+азот |  |  |  |  |  |  |  | ☐ УХЛ1 (-60 °С…40 °С) N2 азот для ТОГФ-110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Варианты внешней изоляции Фарфоровая (- светло-серая / ☐- коричневая) Полимерная ☐ (светло-серая) (Исполнение c полимерной внешней изоляцией только для трансформаторов тока на номинальное напряжение сети 110 кВ и 500 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень загрязнения и длина пути утечки по ГОСТ 9920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III(2,5 см/кВ) |  |  |  |  |  |  | ☐IV(3,1 см/кВ) |  |  |  |  |  |
| 8 | Металлоконструкция (высота указывается дополнительно) 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ - блок ТТ |  |  |  | ☐ - стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дополнительное сервисное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐- детектор утечки |  |  |  |  |  | ☐- газозаправочный комплект |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество заказа, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ☐ Исполнение №1 по заказу с заданными параметрами3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная индуктивность намагничивания Lm.ном, Гн | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
|  |  | Номинальная постоянная времени вторичной цепи TS.ном, мс | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
|  |  | Номинальный коэффициент переходного режима Kп.ном |  |  |  |  |

Примечание:

- Переключение коэффициента трансформации производится на первичных контактных вводах путем переключения контактных перемычек. Изменение КТТ осуществляется в соотношении 1:2:4 (например: 100-200-400/5; 200-400-800/5; 300-600-1200/5  и т.п.);

- По заказу могут изготавливаться трансформаторы тока с вторичными обмотками, имеющими различные значения первичного и вторичного тока, также возможно изготовление обмотки учета и измерения с расширенным диапазоном первичного тока до 200% номинального тока. При заказе вторичных обмоток с отпайками, параметры отпаек указываются в п. 4а и дополнительно согласовываются;

- При выборе исполнения №1 предприятие изготовитель по заданным исходным характеристикам предоставляет расчетное значение времени в течение которого ТТ будет работать в пределах заданного класса точности без насыщения (при номинальной нагрузке). С подробной информацией о классах точности 5PR; 10PR; TPY; TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ-282 и ПНСТ-283.

- При выборе исполнения №2 предприятие изготовитель по заданным исходным характеристикам предоставляет номинальные расчетные значения индуктивности намагничивания Lm.ном, постоянной времени вторичной цепи TS.ном, коэффициента переходного режима Kп.ном. С подробной информацией о классах точности 5PR; 10PR; TPY; TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ-282 и ПНСТ-283.

- Стандартная высота металлоконструкций (блок ТТ, стойка) Н=2500 мм.

Во все неоговоренные трансформаторы тока соответствуют ГОСТ 7746.

Дополнительные требования:

- ТТ должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь свидетельство об утверждении типа.