Приложение № 1 к техническим требованиям

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		АХО

Объект	Инв. № НВ000605 Пристройка здания АСДУ (Лабораторный корпус управления ЛИТ А1)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование пристройки здания (ОДИАС), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Существующая эвакуационная лестница не соответствует требованиям НТД | т | 2,279 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |
|  |  | т | 1,7897 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |
|  |  | м3 | 0,6 | Демонтаж отдельных участков кирпичных стен и проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 |  |  |
|  |  | рама шт./ м2 | 2/4,64 | Демонтаж деревянного оконного проема (двойная рама) 2000 х 1160мм |  |  |
|  |  | шт | 1 | Демонтаж оконного кондиционера |  |  |
|  |  | шт/т | 1/ 0,06 | Демонтаж оконной решетки |  |  |
|  | Отсутствие заезда к месту производства работ, необходим демонтаж ограждения с последующим восстановлением | панелей | 2 | Демонтаж (резка) металлических панелей (с последующим монтажом) |  |  |
|  |  | шт/т | 2/0,334 | Разборка блоков ж/б – основание ограждения 2500х900х150мм (с последующим монтажом) |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |
|  |  |  |  | Устройство свай Св-1 |  |  |
|  |  | м3 | 0,58 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (Кондуктор инвентарный металлический – 2шт; Бетон тяжелый, класс В25 (М350) – 0,609м3; Каркасы арматурные класса A-I диаметром 12 мм – 0,04т) |  |  |
|  |  |  |  | Устройство плиты ПЛИТА Пм-1 |  |  |
|  |  | м3/т | 1,96/0,04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 50 см с погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой до 1 км |  |  |
|  |  | м3 | 0,32 | Устройство основания под плиту: щебеночного марка 800, фракция 20-40мм ГОСТ 8267-93 |  |  |
|  |  | м2 | 3,2 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая ГОСТ 10354-82 |  |  |
|  |  | м3 | 3,4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон тяжелый, класс В25 (М350) – 3,451м3; арматура класса А-I, диаметром: 10 мм – 0,0027т; арматура класса А-III, диаметром 12 мм – 0,0191т) |  |  |
|  |  | т | 0,041 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |
|  |  | м2 | 1,32 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Мастика битумная кровельная холодная МБК-Х – 3,2кг) ТУ 5775-012-42788835-2002 |  |  |
|  |  | м3 | 1,44 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью ГОСТ 23735-2014 |  |  |
|  |  |  |  | Установка колонн К-1, К-2 |  |  |
|  |  | т | 1,7144 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т |  |  |
|  |  | шт. | 24 | Постановка болтов: высокопрочных |  |  |
|  |  |  |  | Заделка оконного проема и отверстий |  |  |
|  |  | м3 | 1,9712 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 – 7885шт) |  |  |
|  |  | м3 | 0,95 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" – 1225,1кг) ГОСТ 31357-2007 |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж лестницы |  |  |
|  |  | т | 5,2482 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением: - Ограждение Ог-1, Ог-3, Ог-5, Ог-7, Ог-8, Ог-9, Ог-11, Ог-12 – 0,8606т; - Ступени – 1,269т; - Ограждение Ог-2, Ог-4, Ог-6, Ог-10 – 0,7252т; - Косоур Кс-1 – 1,0631т; - Косоур Кс-2 – 0,2004т; - Площадки Пп-1,Пп-2, Пп-3 – 1,1299т. |  |  |
|  |  |  |  | Окраска металлических конструкций |  |  |
|  |  | м2 | 564 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом |  |  |
|  |  | м2 | 564 | Обеспыливание поверхности |  |  |
|  |  | м2 | 564 | Окраска и зачистка металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Грунт-эмаль антикоррозионная «АНТИКОР 3 В 1» или аналог – 0,141т) |  |  |
|  |  |  |  | Отделочные работы |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя стена |  |  |
|  | Необходима штукатурка/окраска заделанного оконного проема с внутренней и внешней стороны | м2 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 30 мм |  |  |
|  |  | м2 | 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |
|  |  | м2 | 3 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |
|  |  |  |  | Внешняя стена |  |  |
|  |  | м2 | 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм |  |  |
|  |  | м2 | 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |
|  |  | м2 | 3 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |
|  |  | м2 | 3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая |  |  |
|  |  |  |  | Восстановление ограждения |  |  |
|  |  | панелей | 2 | Монтаж (сварка) металлических панелей (из существующего материала) |  |  |
|  |  | шт/т | 2/0,334 | Монтаж блоков ж/б – основание ограждения 2500х900х150мм (из существующего материала) |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ |  |  | км | 0 |  |
|  | Расстояние от пункта приёма ТБО до места производства работ |  |  | км | 13 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор |  |  | т | 1,08 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ производить согласно рабочей документации, конструктивные решения 306-КР. Подрядчик производит вывоз и утилизацию строительного мусора, и уборку места выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |