Приложение 6 к ТТ на ремонт ПС 35 кВ Усть-Кивда, ПС 35 кВ Обувная

Кабельный журнал ПС 35 кВ «Усть Кивда»

| Кабель |  |  | Направление кабеля |  | Длина (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. Обознач. | Тип | Исп. жилы/ Рез. жилы | Адрес 1 | Адрес 2 |  |  |
| Т1-132 | КВВГЭнг-LS4х1,5 | 4/0 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | КРУН-10 ячейка №2 В-10кВ Т1 | 35 | Отключение В-10 Т-1 от газовой и диф. защиты. |
| Т2-132 | КВВГЭнг-LS4х1,5 | 4/0 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | КРУН-10 ячейка №12 В-10кВ Т2 | 36 | Отключение В-10 Т-2 от газовой и диф. защиты. |
| Т1-133 | КВВГЭнг-LS4х2,5 | 3/1 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | КРУН-10 ячейка №2 В-10кВ Т1 | 35 | Токовые цепи дифференциальной защиты трансформатора В-10кВ Т1 A441, C441, N441 |
| Т2-133 | КВВГЭнг-LS4х2,5 | 3/1 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | КРУН-10 ячейка №12 В-10кВ Т2 | 36 | Токовые цепи дифференциальной защиты трансформатора В-10кВ Т2 A441, C441, N441 |
| Т1-137 | КВВГЭнг-LS7х2,5 | 5/0 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | Привод В-35 Т-1 | 25 | Токовые цепи МТЗ-35 трансформатора Т1 A411, C411, N4411, А412, С412 |
| Т2-137 | КВВГЭнг-LS7х2,5 | 5/0 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | Привод В-35 Т-2 | 25 | Токовые цепи МТЗ-35 трансформатора Т2 A411, C411, N4411, А412, С412 |
| Т1-138 | КВВГЭнг-LS4х2,5 | 3/1 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | Привод В-35 Т-1 | 25 | Токовые цепи дифзащиты трансформатора Т1 В-35 кВ A421, C421, N421, |
| Т2-138 | КВВГЭнг-LS4х2,5 | 3/1 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | Привод В-35 Т-2 | 25 | Токовые цепи дифзащиты трансформатора Т2 В-35 кВ A421, C421, N421, |
| Т1-134 | КВВГЭнг-LS4х1,5 | 4/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | КРУН-10 ячейка №6 СР-10кВ | 35 | Цепи управления ~ЕС1, ~ЕС2 |
| Т2-134 | КВВГЭнг-LS4х1,5 | 4/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | КРУН-10 ячейка №6 СР-10кВ | 35 | Цепи управления ~ЕС1, ~ЕС2 |
| ТН-35-1 | КВВГЭнг-LS7х1,5 | 7/1 | ОРУ-35кВ РШ ТН-35 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII СВ-35кВ | 20 | Цепи напряжения |
| ТН-35-2 | КВВГЭнг-LS7х1,5 | 7/1 | ОРУ-35кВ РШ ТН-35 | КРУН-10 ячейка № ТН-10кВ 1С | 46 | Цепи напряжения |
| ОБ | КВВГЭнг-LS4х1,5 | 4/0 | ОРУ-35кВ | КРУН-10 | 150 | Цепи блокировки |
| СВ-134 | КВВГЭнг-LS4х1,5 | 4/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII СВ-35кВ | КРУН-10 ячейка №6 СР-10кВ | 51 | Цепи управления ~ЕС1, ~ЕС2 |
| Т1-135 | КВВГЭнг-LS7х1,5 | 5/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | КРУН-10 ячейка № ТН-10кВ 1С | 31 | Цепи сигнализации ~ЕН (703), ~ЕН2(702), ~ЕН1(701), ЕНА(707), ЕНР(709). |
| Т2-135 | КВВГЭнг-LS7х1,5 | 5/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | КРУН-10 ячейка № ТН-10кВ 1С | 32 | Цепи сигнализации ~ЕН (703), ~ЕН2(702), ~ЕН1(701), ЕНА(707), ЕНР(709). |
| СВ-135 | КВВГЭнг-LS7х1,5 | 5/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII СВ-35кВ | КРУН-10 ячейка № ТН-10кВ 1С | 39 | Цепи сигнализации ~ЕН (703), ~ЕН2(702), ~ЕН1(701), ЕНА(707), ЕНР(709). |
| Т1-136 | КВВГЭнг-LS4х4 | 4/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т1-35кВ | КРУН-10 ячейка № СР-10кВ | 46 | Шинки обогрева ШО4,ШО5. |
| Т2-136 | КВВГЭнг-LS4х4 | 4/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII Т2-35кВ | КРУН-10 ячейка № СР-10кВ | 47 | Шинки обогрева ШО4,ШО5. |
| СВ-136 | КВВГЭнг-LS4х4 | 4/2 | ОРУ-35кВ РШ-ХIII СВ-35кВ | КРУН-10 ячейка № СР-10кВ | 51 | Шинки обогрева ШО4,ШО5. |

ИТОГО: КВВГЭнг-LS4х2,5 - 121м.

КВВГЭнг-LS4х1,5 - 342м.

КВВГЭнг-LS7х1,5 - 168м.

КВВГнг-LS4х4 -      144м.

КВВГЭнг-LS7х2,5 - 50 м.

1. Кабели нарезать по фактически промеренной трассе.