Ведомость объемов работ №1

1. Модернизация ПС 35/6 кВ «СДВ» с установкой 2-х новых линейных ячеек 6 кВ тип: К-104М (Инв.№HB010473 Ячейки КРУ-6 кВ на ПС "СДВ")

1. Разработка рабочего проекта: «Расширение 2-х секций шин РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «СДВ» на две линейные ячейки совместимые с существующими ячейками, в объеме монтажа и наладки ячейки 6 кВ». Проект согласовать в Городским РЭС и СРЗАИ;

2. Выполнить монтаж оборудования линейной ячейки типа К-104М ввод – вывод: шины – кабель, в комплекте: вакуумный выключатель 6 кВ c пружинно-моторным приводом без блока управления, монтаж стационарной контактной системы в ячейке (состав: трансформаторы тока, опорные изоляторы, заземляющие ножи с ручным приводом и механической блокировкой Гинодмана), учесть применение дополнительных металлоконструкций для монтажа вышеуказанного оборудования, выполнить окраску ячейки, РШ, снабдить знаками безопасности.

3. Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ЗДЗ-6 кВ данной ячейки с воздействием на собственный выключатель, обеспечить подключение данных ячеек к защите ЗДЗ-6 шин на ПС 35 кВ СДВ;

4. В устанавливаемой ячейке 6 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

5. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с ОПУ (с панели управления);

6. Исполнительную документацию (руководствуясь И.1.13-07) предоставить в ГРЭС до подключения ячейки к шинам РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «СДВ».

7. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

8. Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

9. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

10. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

-Общие данные.

-Расчет уставок РЗА устанавливаемых терминалов, данные по параметрированию (конфигурированию) МП устройств РЗА в соответствие с формой по конфигурации МП терминалов;

-Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

-Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

-Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

-Схема ЗДЗ-6 кВ с действием на отключение данной ячейки. Схема электрическая принципиальная.

-Схема привода выключателя. Схема электрическая принципиальная.

-Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

-Схема электрическая соединений рядов зажимов.

-Спецификация оборудования.

-Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

11. Предусмотреть заведение новой линейной ячейки ПС 35/6 кВ СДВ под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ);

12. Предусмотреть подключение оборудования линейной ячейки к существующему устройству телемеханики и связи. Схему подключения согласовать с ССДТУ СП «ЦЭС;

13.  Подключение новых устройств ТМ к действующим устройствам ТМ проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой ССДТУ СП «ЦЭС».

14. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5. ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

- Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения;

- Предусмотреть учет активной и реактивной энергии;

- Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета.

15. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55ºС.;

16. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5S, для устройств релейной защиты 10Р;

17. Класс точности вторичной обмотки трансформатора напряжения для учёта и измерений принять не ниже 0,5;

18. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

19. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.)

20. Выполнить монтаж и наладку системы учета с учетом следующих решений:

- Предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и блоков испытательных зажимов (БИ) на панели учета ОПУ ПС СДВ;

- Установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- Осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ.

- От новой ячейки 6 кВ проложить контрольный кабель до прибора учета. Длину, марку и сечение жил определить проектным решением.

21. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- Выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- Выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

22. Установить на ячейке 6 кВ цифровые измерительные приборы.

Примечание: Оборудование заказать согласно опросного листа (Приложение 4) Работы выполняются в действующей электроустановке.

Ведомость объемов работ №2

1. Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №16 ПС 110/6 кВ Березовка с заменой провода АС-50 на провод СИП-3 1х95 на участке от опоры №1 до опоры №63 (Инв.№ HB009569) (Заявитель: ООО «Дальэнергомобилизация»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж провода АС-50, длина трассы | 3,800 км |
| Демонтаж траверс | 63 шт |
| Отсоединение отпайки (в три провода) | 4 шт |
| Монтаж новых траверс | 63 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы, из них: | 3,800 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x95 | 11,913 км |
| Присоединение отпайки (в три провода) | 4 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 186 шт |
| Монтаж комплекта птицезащитного устройства ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2 | 186 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХСРЭС:

- Провод АС-50 – 3800х3х0,195х1,045=2,323 т

- Траверсы – 63 шт.