Приложение 4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | №5080/ХЭС от 27.12.2016 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/6 кВ СДВ |
| 3 | Количество ячеек | 2 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | Уточнить проектом |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | К-104М |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом без блока управления |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТПЛ-10 400/5 – 0.5S/0.5/10P 20/10/20 (3шт.), соединение ТТ по схеме «полная звезда» |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1 У2 1 шт |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПН-6 7,2 |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | = 220 |
|  | - напряжение питания привода выключателя, В | = 220 |
|  | - напряжение питания блока питания, В | = 220 |
| 14 | Тип релейной защиты | Предусмотреть устройства РЗА полной готовности для ячейки серии в составе: 1.МП терминал защит Бреслер-0107.205 – 1 шт согласно ОЛ; 2.Автоматические выключатели двухполюсные: 3А – 3 шт, 6А – 1 шт.; 3.Сигнальная арматура: СКЛ 14А-К-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-З-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-Ж-2-220 – 1 шт.; 4.Указательные реле: РУ-21 0,1 А – 2 шт.; 5.Переключатели: 4G10-51 – 1 шт., 4G10-91 – 2 шт., 6. Дуговая защита: БДЗ-01 – 1шт., в комплект поставки включить волоконно-оптические датчики – 3 шт длиной 3 м. 7. Кнопка КЕ-201У2 10А – 1 шт. 8. Резистор ПЭВ-50 1кОм – 2 шт. 9. Провод, ПуГВ (ПВ-3) 1х1,5 450/750В белый – 0,1 км 10. Провод, ПВ-3 1*2,5, белый – 0.06 км 11. Реле промежуточное =220 В – 3 шт. 12. Наконечник штыревой, НШВИ 2,5-6 – 60 шт. 13. Наконечник штыревой, НШВИ(2) 1,5-8 – 60 шт. |
| 15 | Кабель, провод (тип, протяженность), м | - |
| 16 | Реализация ДУ | Кабель КВВГЭнгLS 10*1,5 мм2– 80 м Переключатель: 4G10-51 – 2 шт., Сигнальная арматура: СКЛ 14А-К-2-220 – 2 шт., СКЛ 14А-З-2-220 – 2 шт. DIN-рейка – 0,8 м; Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT – 20 шт. |
| 17 | Min/max ток КЗ на шинах 6 кВ | I кз min=13,0 кА I кз мах=23,9 кА |
| 18 | Тип ТН |  |
| 19 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | I с.ш. – Меркурий 230 – 15 шт. II с.ш. – Меркурий 230 – 15 шт. |
|  |  | Установить Меркурий 234 ARTM-00 PB.R – 2 шт. |
| 20 | Ток и время срабатывания защит |  |
| 21 | Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте, | АКП Исеть |
|  | задействованная ёмкость устройства ТМ ( резерв) | ТУ 52(6), ТС 134(18), ТИ 44(5) |
| 22 | Тип измерительных преобразователей | Satec PM130Plus – 2 шт |
| 23 | Количество и тип контрольных кабелей, приблизительная протяжённость в метрах | КВВГЭнгLS 7*1,5 мм2– 100 м |
| 24 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) |  |
| 25 | Мин. расчетная нагрузка |  |
| 26 | Cos f объекта |  |
| 27 | Примечание: представить схемы системы АИИСКУЭ, схемы вторичных соединений рядом стоящих ячеек |  |

Приложение 5

Опросный лист для заказа пункта коммерческого учета (ПКУ) №3

ТУ ТПр2361/20 от 04.09.2020 Петрушин М.В. (Р-400,0 кВт)

| № п/п | Параметры |  |  | Выбираемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответы клиента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 кВ |  |  |  |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 10 кВ |
| 2 | Схема подключения счетчика |  |  | 2ТТ-2ТН |  |  | 2ТТ-3ТН |  |  |  |  |  | 3ТТ-3ТН |  | 3ТТ-3ТН |
| 3 | Крепление шкафа учета |  |  | на опоре (указать марку опоры) |  |  |  |  |  |  |  | на площадке |  |  |  |
| 4 | Трансформатор напряжения (ТН) |  | Напряжение первичной обмотки, кВ (тип ТН) | 6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАЛИ-НТЗ-10-04-0,5/3Р-60/100 |
|  |  |  | Класс точности обмотки измерения | 0,2; 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 5 | Трансформатор тока (ТТ) |  | Номинальный первичный ток, А (тип ТТ) | 5; 10; 15; 20; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | Класс точности обмотки измерения | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| 6 | Разъединитель в комплекте с устройством РЛНД-10/400 |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Учет электрической энергии |  |  | Активный (А) |  |  |  | Актив-Реактив (АР) |  |  |  |  |  |  | АР |
|  |  |  |  | Марка счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 234 PBR.G |
| 8 | Интеграция в АИСКУЭ |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  | да |
| 9 | Способ передачи данных |  |  | GSM | GPRS |  |  |  | радиомодем |  |  |  |  | ВОЛС* | GSM/GPRS |
| 10 | Порт связи |  |  | RS-485 |  | RS-232 |  |  |  |  |  | Токовая петля |  |  | RS-485 |
| 11 | Обогрев шкафа учета |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | да |
| 12 | Способ доставки |  |  | Самовывоз со склада |  |  |  |  |  | Доставка поставщика |  |  |  |  |  |
| 13 | Шеф-монтажные работы |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплект траверс | Траверса для ПКУ |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Траверса для РЛНД |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество заказываемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Дополнительные условия |  |  | Перед закупкой оборудования согласовать со службой СТЭ филиала АО «ДРСК» «ХЭС» СП «ЦЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Волокно-оптическая линия связи