Приложение № 2 к Техническим требованиям.

Требования к оборудованию поставляемого Подрядчиком.

1. В качестве основного оборудования для организации канала связи между подстанциями, для обеспечения высокой производительности, гибкости, безопасности, многоуровневого качества обслуживания выбраны коммутаторы, обладающие повышенной надежностью за счет резервирования узлов, определяющих бесперебойность функционирования – модулей питания и модулей вентиляции. Устройства должны иметь возможность горячей замены модулей питания и охлаждения (вентиляции), обеспечивая бесперебойность функционирования.

Модель коммутатора должна обладать всем набором функций для уровня не ниже L2+.

Основные технические требования к коммутаторам сведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические требования к коммутаторам для ПС «Парк Гайдара», ПС «ХЭС»:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивное исполнение | Коммутатор должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагаться на передней фронтальной панели. Подключение питания и модули вентиляции – с тыльной стороны. В условиях наполненности существующих шкафов для оборудования, предпочтительным является минимальный размер коммутатора, оптимально 1 юнит (1U). |
| 2 | Общие параметры: | - Производительность – не ниже 96 Гбит/с - Объем буферной памяти не менее 14 Mбит - Таблица MAC-адресов не менее 16000 - Таблица VLAN не менее 4000 |
| 3 | Интерфейсы: | - Не менее 4 портов 1G 10/100/1000BASE-T (RJ-45) - Не менее 4 портов Gigabit Ethernet двойного назначения, совмещенные со слотами для установки SFP-трансиверов (combo-порты). - Не менее 4 портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) |
| 4 | Пропускная способность | Не менее 96 Гбит/с |
| 5 | Производительность на пакетах длиной 64 байта | Не менее 71 MPPS |
| 6 | Объем буферной памяти | Не менее 12 Мбит |
| 7 | Объем оперативной памяти (DDR3) | Не менее 512 Мбайт |
| 8 | Объем ПЗУ | Не менее 512 Мбайт |
| 9 | Таблица MAC-адресов | Не менее 16000 |
| 10 | Количество маршрутов L3 Unicast | Не менее 13000 |
| 11 | Количество ARP записей | Не менее 4000 |
| 12 | Поддержка VLAN | согласно 802.1Q, до 4K активных VLAN |
| 13 | Качество обслуживания QoS | Приоритезация трафика, 8 уровней 8 выходных очередей с разными приоритетами для каждого порта |
| 14 | Сверхдлинные кадры | максимальный размер пакетов 10K |
| 15 | Параметры окружающей среды | Рабочая температура от -10 до +45° С Относительная влажность при эксплуатации – не более 80% |
| 16 | Требования к электропитанию | Коммутатор должен комплектоваться одулем питания переменного тока 220В +-20%, 50 Гц |
| 17 | Охлаждение | Коммутатор должен комплектоваться сдвоенным блоком вентиляции с возможностью горячей замены. |
| 18 | Управление | Локальное управление Console (наличие консольного порта RS-232/RJ45 Удаленное управление SNMP, Telnet, SSH, WEB (наличие порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством по сети, раздельно с каналом передачи данных) |
| 19 | Дополнительные требования | Оборудование должно поддерживать ПО для удалённого управления. В комплект поставки оборудования должно входить: - руководство по конфигурированию оборудования на русском языке - установленный в коммутатор блок питания с поддержкой входного напряжения 120 - 250 В — переменного тока 50Гц. - 1 шт. - лицензия для добавления коммутатора в общую систему управления - 1 шт. Оборудование должно иметь действующий сертификат соответствия системы сертификации в области связи (заверенную копию приложить). На коммутаторы должна быть установлена гарантия не менее 36 месяцев, что должно быть подтверждено прилагаемым гарантийным талоном от завода-изготовителя. |

2. В качестве оборудования, для обеспечения голосовой связи на объектах выбраны голосовые шлюзы на 2 порта FXS. Расстановка оборудования для передачи голосовых каналов связи в приложении №4 к ТЗ. Основные технические характеристики голосовых шлюзов сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Основные технические характеристики голосовых шлюзов.

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка SIP-функций | Соединение вызовов в режиме «точка-точка» Ожидание/Возврат вызова Ожидание вызова Перехват вызова Парковка/Возврат вызова, требуется SIP-сервер Переадресация вызова Перевод вызова Быстрый набор номера Повторный набор номер |
| 2 | Управление учетными SIP-записями | Индивидуальная регистрация портов Регистрация устройства (распределенный аккаунт) Смешанный режим (объединение портов в группы) Регистрация на SIP-сервере с использованием IP-адреса или доменного имени |
| 3 | Спецификация безопасности IP | PPtP, IP IPSEC VPN (Опционально) Фильтрация по портам Фильтрация по IP Фильтрация по MAC Фильтрация по URL DIGEST аутентификация MD5 шифрование Защита от DoS атак |
| 4 | Спецификация IP | - Интерфейс WAN: Статический IP адрес, PPPoE, DHCP, PPtP - Поддержка сетевых протоколов: IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, RTP, RTCP, ARP, RARP, ICMP PING, NTP, SNTP, SNMP v1/v2, HTTP, DNS, DNS SRV, Telnet, DHCP Server, DHCP Client, STUN Client, UPnP - NAT-функции: поддержка до 255 сессий, трансляция портов, DMZ - Поддержка QoS: - WAN-интерфейс: DiffServ, приоритизация IP, очередь приоритетов, ограничение скорости исходящего потока данных, 802.1Q (Тегирование VLAN), 802.1P (Приоритизация VLAN тегов) - LAN-интерфейс: ограничение скорости входящего и исходящего потока данных Поддержка DDNS |
| 5 | Голосовые функции | - Поддержка кодеков: G.711 a/µ-law, G.723.1, G.726, G.729A/B или GSM FR6.10 Детектирование и подавление тишины - Генерация комфортного шума (CNG) - Детектирование активности голоса (VAD) - Эхо компенсация (G.165/G.168) - Адаптивный (динамический) джиттер буфера - Настройка генерации вызывных тонов по стандартам РФ - Программируемый уровень громкости линии |
| 6 | Управление SIP-вызовами | - Поддержка Outbound прокси сервера - Перерегистрация на SIP-сервере в случае ошибки авторизации - Механизм сокрытия номера - Счетчик таймаута сессий (UPDATE, RE-INVITE) - Поддержка DNS SRV - Поддержка Голосовых/Модемных/Факсовых вызовов - Маршрутизация вызовов по префиксу - Поддержка программируемого плана набора вызовов - Автоматическая модификация набранного номера |
| 7 | Телефонные характеристики | Передача DTMF в форматах: In-BAND DTMF, Out-BAND DTMF Relay (RFC2833), SIP INFO Набор номера в пульсовом или тоновом режимах Генерация и детектирование CallerID: DTMF, FSK Bellcore Type 1 и 2, FSK ETSI Type 1 и 2 Имя вызываемого абонента, Номер, Дата и Время (по FSK) Детектирование реверса полярности (FXO) и генерацию (FXS) Передача факсимильных сообщений: Т.30 FAX с использованием G.711, Т.38 Real Time FAX Relay Работа модемного соединения по протоколу V.34 Поддержка MWI и VMWI Режим горячей линии |
| 8 | Управление устройством | Web-интерфейс Автоконфигурирование Telnet IVR Обновление ПО через протоколы FTP / TFTP / HTTP/HTTPS |
| 9 | Исполнение, характеристики шлюза 2FXS | Не менее 2x портов FXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP, 220V АC, исполнение на DIN рейку. Металлический корпус. |

3. Для организации канала по ВОЛС выбраны SFP модули GE (1,25 Гбит/с) для одномодового оптического кабеля, одноволоконные с разъемами SC и функцией DDM. Дальность работы SFP модулей выбрана с учетом исходных данных по затуханиям и расстояниям. Применяемые SFP модули должны быть совместимы с предлагаемыми моделями коммутаторов и обеспечивать их стабильную работу в течение заявленного гарантийного срока и технических параметров.