Дата 11.11.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 01-122-10-717

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4752/20 дата регистрации ДОУ 11.11.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Строй Бетон" телефон: 89084469870

2. Наименование объекта: нежилое здание

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Де-Фриз, в 2308 м на северо-запад от дома  по ул.Набережная д.1, кадастровый номер земельного участка 25:10:011601:899

4. Заявленная мощность (кВт): 650

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 6 кВ от существующей опоры № 14 ЛЭП 6кВ фид. 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Шмидтовка.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 200 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая точка. 1.Строительство ЛЭП 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 250 |  |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 1.2. | v; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | СИП 3 1х50 В т.ч. ошиновка РЛНД |  | 260 |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛК 6/200 |  | 2 |  |  |
| 2. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево | ВЛ 6 кВ |  | 25 |  |  |  |
| 3.Прибор учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж ПУ |  |  | ПКУ 6 кВ |  | 1 |  |

12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

http://map.prim.drsk.ru/?mapid=1535404971

12. Примечания:

1.Выполнить строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 250 метров от опоры № 14 ЛЭП 6 кВ ф. № 8 ПС Шмидтовка до границы земельного участка заявителя.

2. Реконструкцию фидера 6 кВ № 8 ПС 35 кВ Шмидтовка с увеличением пропускной способности (замена провола АС-70 на провод СИП 3 (1х120) Выполняется АО «ДРСК» в рамках МИРЭК.

3. Установка коммерческого учёта 1 шт (ПКУ 6 кВ).