Приложение 1.1 к Техническим требованиям

Технические характеристики ИБП

1. ИБП мощностью 80 кВА:

Количество – 1 шт.

| № п/п | Параметр | Значение / требование | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производитель, марка ИБП | Заполняется Участником |  |
| 2 | Тип оборудования | ИБП напольного исполнения |  |
| 3 | Вид ИБП | C двойным преобразованием (On-line) |  |
| 4 | Архитектура ИБП | Блочная |  |
| 5 | Способ монтажа | Напольный |  |
| 6 | Возможность параллельной конфигурации | Да |  |
| 7 | Номинальная выходная мощность, кВА не менее | 80 |  |
| 8 | Номинальная выходная мощность, кВт не менее | 80 |  |
| 9 | Выходной коэффициент мощности | 1 |  |
| 10 | Количество фаз (вх/вых) | 3/3 |  |
| 11 | Диапазон входного напряжения при работе от сети и активной нагрузке (коэф.мощности 1) | 400В -40% +20% при 70% нагрузки -15% +20% при 100% нагрузки |  |
| 12 | Номинальная частота на входе | 50/60Гц ±10% |  |
| 13 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |  |
| 14 | Полное гармоническое искажение тока (THDi) при номинальном входном напряжении и номинальной активной мощности | <2% |  |
| 15 | Выходное напряжение инвертора | 380/400/415 В |  |
| 16 | Допуск по напряжению инвертора | ±1% |  |
| 17 | Номинальная частота на выходе инвертора | 50/60Гц±0,01% при питание от АБ |  |
| 18 | Перегрузка при коэффициенте мощности PF=1 | 125% - 10 мин, 150% - 1 мин. |  |
| 19 | КПД в режиме двойного преобразования при полной нагрузке и PF=1 | Не менее 95 % |  |
| 20 | Тепловыделение в режиме двойного преобразования в нормальных условиях (400В, батарея заряжена, коэф.мощности 1), не более кВт | 4 |  |
| 21 | Тепловыделение в режиме двойного преобразования на холостом ходу, не более кВт | 0,5 |  |
| 22 | Уровень шума при 100% нагрузке, не более дБ | 60 |  |
| 23 | Наличие встроенного ручного байпаса | Да |  |
| 24 | Наличие системы управления заряда АБ | Да |  |
| 25 | Наличие функции autoload/autorestart (автоматический запуск ИБП после полного разряда АБ) (предоставить подтверждение) | Да |  |
| 26 | Наличие сенсорного ЖК дисплея для конфигурации устройства и мониторинга рабочих параметров | Да |  |
| 27 | Возможность мониторинга рабочих параметров системы через web-интерфейс, в том числе используя облачное хранилище в сети Интернет, в том числе с использованием мобильного приложения | Да |  |
| 28 | Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4/v6, HTTP(s), SNMP (v1,v2,v3), SMTP(s), WOL, NTP, SSH, DHCP, RADIUS, SYSLOG, EMD, JNC, MODBUS TCP, поддержка IoT |  |
| 29 | Опции | Плата сухих контактов, плата синхронизации (АВР, ИБП др.пр-ва), модуль контроля окружающей среды, модуль параллельной работы, внешний ручной байпас, разделительный трансформатор, плата RS-485 (PROFIBUS), защита от обратного тока |  |
| 30 | Производитель, марка АБ | Заполняется Участником |  |
| 31 | Время поддержки при нагрузке 80 кВт, не менее мин. | 40 |  |
| 32 | Количество аккумуляторных шкафов, не менее, шт | 2 |  |
| 33 | Габаритные размеры ИБП, не более, мм Ширина Глубина Высота | 600 900 1500 |  |
| 34 | Вес ИБП, не более, кг | 220 |  |
| 35 | Габаритные размеры аккумуляторного шкафа, не более, мм Ширина Глубина Высота | 900 1100 2200 |  |
| 36 | Вес аккумуляторного шкафа вместе с аккумуляторами, не менее | 1600 |  |
| 37 | Ёмкость аккумуляторов, не менее Ач | 90 |  |
| 38 | Количество АБ в шкафу, не менее, шт. | 42 |  |
| 39 | Материал корпуса АБ | Полипропилен (PP) |  |
| 40 | Срок службы аккумуляторов не менее, лет | 10 |  |
| 41 | Срок службы ИБП не менее, лет | 15 |  |
| 42 | Стандартная гарантия | 1 год на ремонт или замену |  |
| 43 | Наличие Сервисной службы у Поставщика в ДВФО | Да |  |
| 44 | Дополнительно | - Компакт-диск с программным обеспечением, руководство пользователя; - Автоматический выключатель на постоянный ток в составе с аккумуляторным шкафом; - Комплект перемычек для монтажа аккумуляторных батарей - Пусконаладочные работы |  |

2. ИБП мощностью 60 кВА:

Количество – 1 шт.

| № п/п | Параметр | Значение / требование | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производитель, марка ИБП | Заполняется Участником |  |
| 2 | Тип оборудования | ИБП напольного исполнения |  |
| 3 | Вид ИБП | C двойным преобразованием (On-line) |  |
| 4 | Архитектура ИБП | Блочная |  |
| 5 | Способ монтажа | Напольный |  |
| 6 | Возможность параллельной конфигурации | Да |  |
| 7 | Номинальная выходная мощность, кВА не менее | 60 |  |
| 8 | Номинальная выходная мощность, кВт не менее | 60 |  |
| 9 | Выходной коэффициент мощности | 1 |  |
| 10 | Количество фаз (вх/вых) | 3/3 |  |
| 11 | Диапазон входного напряжения при работе от сети и активной нагрузке (коэф.мощности 1) | 400В -40% +20% при 70% нагрузки -15% +20% при 100% нагрузки |  |
| 12 | Номинальная частота на входе | 50/60Гц ±10% |  |
| 13 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |  |
| 14 | Полное гармоническое искажение тока (THDi) при номинальном входном напряжении и номинальной активной мощности | <2% |  |
| 15 | Выходное напряжение инвертора | 380/400/415 В |  |
| 16 | Допуск по напряжению инвертора | ±1% |  |
| 17 | Номинальная частота на выходе инвертора | 50/60Гц±0,01% при питание от АБ |  |
| 18 | Перегрузка при коэффициенте мощности PF=1 | 125% - 10 мин, 150% - 1 мин. |  |
| 19 | КПД в режиме двойного преобразования при полной нагрузке и PF=1 | Не менее 95 % |  |
| 20 | Тепловыделение в режиме двойного преобразования в нормальных условиях (400В, батарея заряжена, коэф.мощности 1), не более кВт | 3 |  |
| 21 | Тепловыделение в режиме двойного преобразования на холостом ходу, не более кВт | 0,4 |  |
| 22 | Уровень шума при 100% нагрузке, не более дБ | 60 |  |
| 23 | Наличие встроенного ручного байпаса | Да |  |
| 24 | Наличие системы управления заряда АБ | Да |  |
| 25 | Наличие функции autoload/autorestart (автоматический запуск ИБП после полного разряда АБ) (предоставить подтверждение) | Да |  |
| 26 | Наличие сенсорного ЖК дисплея для конфигурации устройства и мониторинга рабочих параметров | Да |  |
| 27 | Возможность мониторинга рабочих параметров системы через web-интерфейс, в том числе используя облачное хранилище в сети Интернет, в том числе с использованием мобильного приложения | Да |  |
| 28 | Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4/v6, HTTP(s), SNMP (v1,v2,v3), SMTP(s), WOL, NTP, SSH, DHCP, RADIUS, SYSLOG, EMD, JNC, MODBUS TCP, поддержка IoT |  |
| 29 | Опции | Плата сухих контактов, плата синхронизации (АВР, ИБП др.пр-ва), модуль контроля окружающей среды, модуль параллельной работы, внешний ручной байпас, разделительный трансформатор, плата RS-485 (PROFIBUS), защита от обратного тока |  |
| 30 | Производитель, марка АБ | Заполняется Участником |  |
| 31 | Время поддержки при нагрузке 60 кВт, не менее мин. | 30 |  |
| 32 | Количество аккумуляторных шкафов, не менее, шт | 1 |  |
| 33 | Габаритные размеры ИБП, не более, мм Ширина Глубина Высота | 600 900 1500 |  |
| 34 | Вес ИБП, не более, кг | 220 |  |
| 35 | Габаритные размеры аккумуляторного шкафа, не более, мм Ширина Глубина Высота | 900 1100 2200 |  |
| 36 | Вес аккумуляторного шкафа вместе с аккумуляторами, не менее | 1800 |  |
| 37 | Ёмкость аккумуляторов, не менее Ач | 90 |  |
| 38 | Количество АБ в шкафу, не менее, шт. | 48 |  |
| 39 | Материал корпуса АБ | Полипропилен (PP) |  |
| 40 | Срок службы аккумуляторов не менее, лет | 10 |  |
| 41 | Срок службы ИБП не менее, лет | 15 |  |
| 42 | Стандартная гарантия | 1 год на ремонт или замену |  |
| 43 | Наличие Сервисной службы у Поставщика в ДВФО | Да |  |
| 44 | Дополнительно | - Компакт-диск с программным обеспечением, руководство пользователя; - Автоматический выключатель на постоянный ток в составе с аккумуляторным шкафом; - Комплект перемычек для монтажа аккумуляторных батарей - Пусконаладочные работы |  |