Приложение 1

Ведомость объемов работ №1

1. Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Б ячейка №11 и №15 до вновь устанавливаемой КТПН 2x630/6/0,4кВА, протяженностью 0,480 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: АО «КРДВ»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка КЛ, длина трассы, из них: | 2х0,480 км |
| - в траншее Т-4 (альбом А5-92-13) | 2х0,460 км |
| - в ТП | 2х0,20 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБЛ 3х50 | 2х0,489 км |
| Разработка грунта под прокладку КЛ | 184 м3 |
| Основание и обратная засыпка КЛ песком | 57,5 м3 |
| Обратная засыпка КЛ грунтом | 126,5 м3 |
| Покрытие КЛ, проложенных в траншее: кирпичом | 2х0,460 км |
| Покрытие КЛ, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 2х0,460 км |
| Монтаж концевых муфт КВТП 35/50 | 4 шт |
| Монтаж концевых муфт КНТП 35/50 | 4 шт |
| Монтаж соединительных муфт 3СТП 35/50 | 2 шт |
| Завод кабеля в ТП | 2х2 шт |
| Устройство закрытого подземного перехода через автомобильную дорогу методом ГНБ диаметром трубы 110 мм | 40 м |

2. Строительство КТПН 2x630/6/0,4кВ г. Комсомольск-на-Амуре (ПИР, СМР) (Заявитель: АО «КРДВ»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж фундамента под КТПН: |  |
| Выравнивание площадки под КТПН механизмами | 30м2 |
| Устройство основания под КТПН с отсыпкой щебнем фракцией 20-40мм | 18м3 |
| Монтаж плит под основание КТПН. Плита ПТ 300.150.14-9 | 6шт |
| Монтаж трубы двустенной ДК 110 мм (L=3м) | 2 шт |
| Монтаж КТПН с двумя трансформаторами ТМГ 630/6/0,4 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления для КТПН, заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х5 L-3м х 20, полоса стальная 50х5 мм L-30м, с проведением испытаний и представлением протокола испытаний. | 1 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к КЛ-6кВ для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 2)