Приложение № 3 к ТТ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения ЭПУ заявителей свыше 150 кВт на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в том числе ПИР).

ТПр № 734/21

(заявл. мощность 962 кВт, класс напряжения 10 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения заявителя ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

(ЕАО, Ленинский район, с. Бабстово):

- Установка опор одностоечных с одним подкосом (на базе железобетонных стоек СВ 105-5) – 1 шт.

- Установка линейного разъединителя на существующую опору № 15-00/16 (РЛНД с 1-им заземляющим ножом) – 1 шт.

- Монтаж птицезащитных устройств на проектируемой опоре.

- Подвеска неизолированных проводов (АС 50/8) – 15 м линии.

- Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 6 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- Монтаж горизонтальных заземлителей –12 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- Монтаж заземляющего спуска по телу проектируемых опор - 8 м. (сталь круглая диаметром не менее 10 мм).

- Монтаж пункта коммерческого учета ПКУЭ-10 кВ (ПКУ заземлить отдельным проводником (сталь круглая диаметром не менее 6 мм))

- Перевозка, погрузка/разгрузка разъединителя, опор и металлоконструкций до объекта, на расстояние до 70 км – 1,28т.

ТПр № 738/21

(заявл. мощность 1232,6 кВт, класс напряжения 10 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по реконструкции электрических сетей для технологического присоединения заявителя АО «Оборонэнерго».

(ЕАО, Ленинский район, с. Бабстово):

- Демонтаж существующих трансформаторов тока (ТТ) в линейной ячейке 10 кВ (яч. №8) на ПС 35/10 «Бабстово».

- Монтаж проектируемых трансформаторов тока (150/5) расчетного номинала в линейной ячейке 10 кВ на ПС 35/10 «Бабстово».

- Пусконаладочные работы смонтированных трансформаторов тока.

ТПр № 1102/21

(заявл. мощность 497,28 кВт, класс напряжения 10 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения заявителя ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю и ЕАО».

(ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет):

- Установка опор одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ 105-5) – 1 шт.

- Установка линейного разъединителя на существующую опору № 12-00/25 (РЛНД с 1-им заземляющим ножом) – 1 шт.

- Монтаж птицезащитных устройств на проектируемой опоре.

- Подвеска неизолированных проводов (АС 50/8) – 10 м линии.

- Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 6 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- Монтаж горизонтальных заземлителей –12 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- Монтаж заземляющего спуска по телу проектируемых опор - 8 м. (сталь круглая диаметром не менее 10 мм).

- Монтаж пункта коммерческого учета ПКУЭ-10 кВ (ПКУ заземлить отдельным проводником (сталь круглая диаметром не менее 6 мм))

- Перевозка, погрузка/разгрузка разъединителя, опор и металлоконструкций до объекта, на расстояние до 70 км – 1,28т.

ТПр № 1103/21

(заявл. мощность 563,2 кВт, класс напряжения 10 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения заявителя ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю и ЕАО».

(ЕАО, Октябрьский район, с. Екатерино-Никольское):

- Установка опор одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ 105-5) – 1 шт.

- Установка линейного разъединителя на существующую опору № 4-08/5 (РЛНД с 1-им заземляющим ножом) – 1 шт.

- Монтаж птицезащитных устройств на проектируемой опоре.

- Подвеска неизолированных проводов (АС 50/8) – 5 м линии.

- Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 6 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- Монтаж горизонтальных заземлителей –12 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- Монтаж заземляющего спуска по телу проектируемых опор - 8 м. (сталь круглая диаметром не менее 10 мм).

- Монтаж пункта коммерческого учета ПКУЭ-10 кВ (ПКУ заземлить отдельным проводником (сталь круглая диаметром не менее 6 мм))

- Перевозка, погрузка/разгрузка разъединителя, опор и металлоконструкций до объекта, на расстояние до 70 км – 1,28т.

ТПр № 1126/21

(заявл. мощность 1500 кВт, класс напряжения 10 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения заявителя ООО «Передвижная механизированная колонна Биробиджанводстрой» (Асфальто-бетонный завод):

(ЕАО, г. Биробиджан):

- Монтаж пункта коммерческого учета ПКУЭ-10 кВ, измерительный комплекс установить с согласно заявленной мощности заявителя 1500 кВт (номинальный ток – 96,3А), (ПКУ заземлить отдельным проводником (сталь круглая диаметром не менее 6 мм))

- Демонтаж существующих трансформаторов тока (ТТ) в линейной ячейке 10 кВ (яч. №21) на ПС 110/35/10/6 «БВС».

- Монтаж проектируемых трансформаторов тока (200/5) расчетного номинала в линейной ячейке 10 кВ на ПС 110/35/10/6 «БВС».

ТПр № 1147/21

(заявл. мощность 650 кВт, класс напряжения 6 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству электрических сетей для технологического присоединения заявителя ООО «КРЛ Леспромпарк».

(ЕАО, г. Биробиджан):

- Разборка асфальтобетонных покрытий, тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических – 9,8 м2.

- прокладка проектируемой кабельных линий 6 кВ в кабельной траншеи– 315 м. в соответствии с ПУЭ 7 издание, глава 2.3. (марка кабеля ААБл 3х120-10кВ);

- ввод проектируемой кабельной линии 6 кВ в трубе ПВХ в проектируемую КТПН – 10 м. в соответствии с ПУЭ 7 издание, глава 2.3. (марка кабеля ААБл 3х120-10кВ);

- покрытие проектируемой кабельной линии 6 кВ сигнальной лентой;

- монтаж соединительной муфты с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления – 1 шт.;

- монтаж концевой муфты с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления – 1 шт.;

- установка столбиков сигнальных – 3 шт.;

- монтаж кабельных бирок – 6 шт.

- Монтаж пункта коммерческого учета ПКУЭ-6 кВ (ПКУ заземлить отдельным проводником (сталь круглая диаметром не менее 6 мм))

ТПр № 1282/21

(заявл. мощность 400 кВт, класс напряжения 10 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству электрических сетей для технологического присоединения заявителя ООО «Управление по благоустройству города».

(ЕАО, г. Биробиджан):

- Установка опор одностоечных с повышающей надставкой (на базе железобетонных стоек СВ 105-5) – 1 шт.

- Установка линейного разъединителя на существующую опору № 185-00/56А с (РЛНД с 1-им заземляющим ножом) – 1 шт.

- Установка на существующей опоре № 185-00/56А повышающей надставки (тип ТС-6).

- Монтаж птицезащитных устройств на проектируемой опоре.

- Подвеска неизолированных проводов (АС 50/8) – 10 м линии.

- Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 3 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- Монтаж горизонтальных заземлителей –6 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- Монтаж заземляющего спуска по телу проектируемых опор - 8 м. (сталь круглая диаметром не менее 10 мм).

- Монтаж пункта коммерческого учета ПКУЭ-6 кВ (ПКУ заземлить отдельным проводником (сталь круглая диаметром не менее 6 мм))

ТПр № 1436/21

(заявл. мощность 500 кВт, класс напряжения 0,4 кВ, кат. надежности 3)

Мероприятия по строительству электрических сетей для технологического присоединения заявителя Слугин С.В. «пилорама».

(ЕАО, Облученский р-н, с. Лондоко):

- Установка опор одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ 105-5) – 1 шт.

- Монтаж птицезащитных устройств на проектируемой опоре.

- Подвеска неизолированных проводов (АС 50/8) – 30 м линии.

- Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 3 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- Монтаж горизонтальных заземлителей –6 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- Монтаж заземляющего спуска по телу проектируемых опор - 8 м. (сталь круглая диаметром не менее 10 мм).

- Перевозка, погрузка/разгрузка разъединителя, опор и металлоконструкций до объекта, на расстояние до 10 км – 2 т.

- Установка линейного разъединителя на существующую опору (РЛНД с 1-им заземляющим ножом) – 1 шт.

Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с. Лондоко:

- планировка площадей – 9,8 м2.

- устройство основания под фундаменты: щебеночного – 1,1 м3.

- монтаж фундамента под проектируемую КТП (Блоки ФБС 24.4.6 – 2,172 м3; сталь круглая диаметром 16 мм - 0,0711 т.; сталь круглая диаметром 12 мм - 0,0634 т.; гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм – 1,26 м3).

- установка проектируемой КТП на фундамент – 1 шт. (КТПН-630/10/0,4 в комплекте с силовым трансформатором ТМГ 630/10/0,4- 1шт.).

- забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 15 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- монтаж горизонтальных заземлителей – 71,5 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм – 14,16 м3.

Поставку КТПН выполнить в соответствии с опросным листом (приложение № 6 к ТЗ).