Приложение № 1 к техническому требованию на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2»

Технические требования

на разработку проектно-сметной документации по объекту

«Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2»

Цель: Реконструкция ВЛ-110 кВ Центральная-БТЭЦ с отпайкой на ПС Новая с заменой опоры № 21 для приведения технического состояния объекта в соответствие требованиям НТД.

Основание: Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» 2022 года.

- Конструктивное исполнение ЛЭП:

  - Количество цепей: 2;

  - Протяженность реконструируемого участка: 0,9 км (уточнить при проектировании);

  - Исполнение ЛЭП: воздушное;

  - Марка провода:

- пролеты опор № 1 - № 21 – АС-185/27;

- пролеты опор № 21 - № 31 – АС-300/39;

- отпайка на ПС Новая – АС 120/19.

1.5. Марка грозотроса: С-50.

1.6. Количество волоконно-оптических линий связи (ВОЛС): 3.

1.7. Опора № 21 расположена в болотистой местности, имеет наклон от вертикальной оси, тенденцию к увеличению наклона и разрушению фундамента.

1.8. Тип, материал опоры № 21: УС-110-6, металлическая.

1.9. Фундамент опоры № 21: СУ 6-30, свайный.

2. Технические требования для ЛЭП:

2.1. При разработке проекта замены опоры № 21 и фундаментов необходимо:

2.1.1. Выполнить инженерно - геологические изыскания грунта в существующем месте размещения опоры № 21 и определить возможность установки опоры на данном месте.

2.1.2. Обследовать опору № 21, с целью определения возможности её повторного использования.

2.1.3. Выбор типа фундамента (грибовидный ж/б, свайный, трубный, винтовые сваи и др.) для закрепления опоры в грунте выполнить исходя из результатов выполнения п. 2.1.1-2.1.3. Предусмотреть гидроизоляцию конструкций опоры, соприкасающихся с грунтом.

2.2. При отсутствии возможности установки опоры № 21 на месте существующего размещения:

2.2.1. Определить трассу прохождения реконструируемого участка с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2.2.2. Определить необходимость замены или усиления опор смежных с опорой № 21.

2.3. При необходимости замены опоры № 21 и смежных с ней:

2.3.1.	Конструктивное исполнение опор (унифицированные решетчатые, многогранные, опоры из гнутого профиля) определить проектом на основании технико-экономического сравнения, согласовать с Заказчиком. Предусмотреть антикоррозийную защиту металлоконструкций опор, выполненной методом горячего оцинкования и дополнительным стойким лакокрасочным покрытием.

2.3.2. Выбор типа фундаментов (грибовидный ж/б, трубный, винтовые сваи) для закрепления опор в грунте выполнить согласно выбранному типу опор.  Предусмотреть гидроизоляцию конструкций, соприкасающихся с грунтом (фундаментов, ригелей и др.).

2.3.3. Выполнить оснащение вновь устанавливаемых опор стационарной страховочной системой для подъема на опору (жесткая анкерная линия) для опор ЛЭП, к которым невозможен подъезд специализированной подъемной техники (сложный рельеф местности, плотная застройка населенного пункта и т.п.).

2.3.4. Метизы применить анодированные.

2.3.5. Предусмотреть обварку болтовых соединений на опорах на высоту до 5 метров

2.3.6. Применить стеклянные изоляторы, соответствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы. При обоснованном применении, для облегчения нагрузок на существующие опоры, рассмотреть применение полимерной линейной изоляции, соответствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы.

2.3.7. Применить линейную, сцепную, поддерживающую, натяжную, соединительную арматуру и протекторы спирального типа, не требующую обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации ВЛ.

2.3.8. Применить гасители вибрации с расчетом оптимальной схемы виброзащиты проводов, тип и марку определить проектом.

2.3.9. На опорах реконструируемого участка ВЛ предусмотреть установку птицезащитных нетравмирующих антиприсадочных устройств для исключения гибели птиц и защиты ВЛ от загрязнений. Тип и марку устройств определить проектом.

2.3.10. Технические решения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (7-ое издание), действующими НТД.

2.3.11. Предусмотреть нанесение нумерации, знаков безопасности на вновь устанавливаемые опоры реконструируемой ВЛ, с учётом требований ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД.

2.3.12. Предусмотреть на реконструируемом участке работы по подвеске существующих грозотроса и ВОЛС.

2.3.13. Технические решения по демонтажу и подвеске существующих линий ВОЛС согласовать с владельцами коммуникаций (ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «ФСК ЕЭС» Амурское ПМЭС).

2.3.14. Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению минимального времени ограничения электроснабжения потребителей.

2.4. Тип и марки применяемых материалов согласовать с Заказчиком.