ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту

«Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2».

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2022 г., в составе мероприятия: L_28-АЭС-Ц-118.

  - Технические требования «Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

  - ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

  - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

  - ВСН-113-87 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

  - Техническая политика Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

  - Техническая политика Группы РусГидро (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 28.04.2022 № 220 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»).

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению».

  - ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем». Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.004-2018.

  - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003), утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 № 281.

  - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Минэнерго Российской Федерации от 03.08.2018 № 630.

  - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.003-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 16.08.2016 № 207.

  - Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

  - Региональные карты климатического районирования на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области введенные приказом АО «ДРСК» от 19.07.2022 № 274 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Амурской области, Хабаровского края и Ееврейской автономной области».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

  - Другая, действующая на момент разработки проектной документации, нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним.

- Основные характеристики реконструируемого объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Воздушная |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Количество цепей | 2 |
| Передаваемая мощность | Цепь 1: 45,9 МВт, Цепь 2: 33,7 МВт (согласно зимнего контрольного замера 2020 года) Цепь 1: 14,9 МВт, Цепь 2: 10,0 МВт (согласно летнего контрольного замера 2021 года) |
| Протяженность участка реконструкции | Ориентировочно по 0,9 км (уточнить при проектировании) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Ж/д, а/д, КЛ, ВОЛС, ЛЭП, трубопроводы, уточнить при проектировании |
| Прочие особенности BЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | • конструктивное исполнение опор (типовые унифицированные решетчатые, многогранные, опоры из гнутого профиля) определить проектом на основании технико-экономического сравнения. Предусмотреть антикоррозийную защиту металлоконструкций опор; • тип изоляции определить проектом, согласовать с Заказчиком; • применить линейную, сцепную, поддерживающую, натяжную, соединительную арматуру и протекторы спирального типа. При необходимости предусмотреть на ВЛ установку гасителей вибрации, марку и тип определить проектом; • выбор типа фундаментов (грибовидный ж/б, трубный, винтовые сваи) для закрепления опор в грунте выполнить согласно выбранному типу опор. Предусмотреть гидроизоляцию конструкций, соприкасающихся с грунтом (фундаментов, ригелей, опор и др.); |
| Необходимость прокладки ВОЛС по проектируемой ЛЭП | Предусмотреть демонтаж и подвеску существующего ВОЛС на проектируемой ЛЭП 110 кВ ниже несущих траверс. |

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:

  - Вид строительства – реконструкция, с ограничением потребителей, необходимость оформления дополнительного землеотвода предусмотреть проектом в разделе ППО (Проект полосы отвода).

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации:

I-й этап:

Обследование существующего участка линии и проведение инженерных изысканий в объеме необходимом для проектирования и прохождения государственной экспертизы. Разработка, обоснование и согласование с АО «ДРСК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ (далее по тексту – Амурское РДУ), проектной документации (далее – ПД), в том числе конструктивных решений, в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы.

Cрок выполнения: в течение 4-х месяцев с момента заключения договора, но не позднее 28 февраля 2023 года.

II-й этап:

Государственная экспертиза ПД в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Cрок выполнения: в течение 2-х месяцев с момента согласования ПД (по I-му этапу)

III-й этап:

Разработка, согласование с АО «ДРСК», Амурским РДУ проектной и рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых в ПД технических решений (после прохождения государственной экспертизы).

Cрок выполнения: в течение 2-х месяцев с момента окончания работ по II-му этапу, но не позднее 30 июня 2023 года

- В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

  - Сбор исходных данных достаточных для проектирования в объемах настоящего технического требования, с проведением оценки:

– состояния основных элементов   ЛЭП;

– уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

  - Необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику;

  - Проект организации работ по реконструкции объекта

  - Пояснительную записку с описанием предлагаемых решений.

  - Технические и конструктивные решения выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии техническими требованиями «Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2» (Приложение 1) в составе:

- План трассы участка ЛЭП с графической частью реконструируемого участка;

- Принципиальные конструктивные и компоновочные решения;

- Решения по уровню изоляции фундаментов опор;

- Расчеты токов короткого замыкания (с использованием специализированных программ);

- Расчет необходимого количества МТР, необходимых для выполнения работ.

- Принятых решений по устройству проезда (съезда) к опорам ВЛ для выполнения строительно-монтажных работ (работ по обслуживанию линии);

  - Мероприятия по охране окружающей среды

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

  - Проект рекультивации земель, нарушенных в процессе строительства

  - Прочие разделы проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87.

- Требования к выполнению сметных расчетов. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

6.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации;

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

В составе заявки Участник не предоставляет собственный сметный расчет. Необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, с учетом требований Приложения 2 и п.7.1-7.2 к настоящему ТТ.

В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить требуемый в техническом задании документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

- Требования к выполнению сметных расчетов.

7.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

7.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

7.3. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №3 к ТТ).

- Общие требования:

8.1 Реконструкция ведется в условиях действующего предприятия, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

8.2 В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции объекта.

8.3 Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта.

8.4 В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

8.5 Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

8.6 При выполнении проектно-сметной и рабочей документации необходимо предоставить Заказчику – 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» г. Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

8.7 После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск.

8.8 Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc, .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls, .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls, .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp, .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg, .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg, .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

8.9 Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

8.10 Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

- Исходные данные для проектирования:

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проектной и рабочей документации.

- Заказчик: Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети».

- Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования – с момента заключения договора.

Окончание – 30 июня 2023 года.

Приложение:

1. Технические требования на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2».

2. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника.

3. Требованиями к оформлению и составлению сметной документации.