Акт обследования № ТПр 3083/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3083/20 дата регистрации ДОУ 16.10.2020

1. Заявитель: Терлеева Ольга Владимировна телефон: +7 (914) 183-0908

2. Наименование объекта: дачный дом

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Хабаровский край, город Амурск, ДНТ Новые Черемушки, квартал Б, участок 19,, кадастровый номер земельного участка 27:18:0000003:168

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35кВ Городская_, №ф. 6(10) кВ «_12_»,

№ опоры __11________. ТП №  новое строительство КТПН-160кВА______,  .

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______. № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_ по контактному соединению на концевой опоре вновь построенной линии ВЛИ 0,4кВ__

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___1030_______ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ СИП3 1*70 | 890 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 9 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 6 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1*70 | 2790 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД-10/400 | 1 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  | ОПН-10 | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ СИП 3*70+1*54,6 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 8 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3*70+1*54,6 | 275м ( из них 5м в ТП) |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | КТПН 160/10/0,4 с трансформатором ТМГ | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | Выключатель автоматический |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Вводной разъединитель |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки |  | 1 |
|  |  |  |  |  | ПУ однофазный прямого включения опорного исполнения |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»): |  |
| --- | --- |
| Высота приемной траверсы |  |
| Высота трубостойки |  |
| Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем |  |
| Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м |  |

12. Примечания: _ Для подключения заявителя необходимо строительство новой ВЛЗ 10кВ протяженностью 890м по трассе, установка новой КТПН 160/10/0,4 с трансформатором ТМГ, разъединителя РЛНД 10/400 и разрядников ОПН 10, а также строительство новой ВЛИ 0,4кВ протяженностью по трассе 275м. Также необходима расчистка просеки на площади 0,75га.._

Сечение провода ВЛЗ 10кВ и ВЛИ 0,4кВ выбрано исходя из количества участков и с учетом поданных заявок на тех.присоединение

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):