Приложение №2 к ТТ

Ведомость объемов работ №1

по объекту: г. Амурск, ДНТ «Новые Черемушки», квартал Б, уч. 19 ПИР и СМР

- Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №11 ф-12 ПС Городская г. Амурск, протяженностью 0,890 км (заявитель: Терлеева О.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,890 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 2,790 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 110-5) | 10 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (УП-20-3Н– 5 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 110-5) | 6 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 110-5) | 4 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 20 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.3 | 60 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB040109 | 1 шт. |
| Чистка просеки от кустарников и мелколесья | 0,4 га |

- Строительство СТП 25кВа /10/0,4кВ г. Амурск (заявитель: Терлеева О.В.);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б стоек под конструкцию СТП (использовать стойки (СВ 105-5) | 1шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |

Примечание: СТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №1 к ТТ№2с/22)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ Ф- новый СТП 25/10/0,4 г. Амурск

протяженностью 0,260 км (заявитель: Терлеева О.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,260 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,275 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 6 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (УП23 – 1 шт., А23 (концевая) – 2 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 3 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 3 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |

- Модернизация до 15 кВт «ИСУЭ Амурского РЭС» Установка счетчика э/э однофазных присоединений на вновь построенной ВЛ 0,4 кВ г. Амурск (Инв.№НВ040751) (заявитель: Терлеева О.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | - шт. |

Давальческое  оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) |  | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Ведомость объемов работ №2

по объекту: «ТП 10/0,4 для организации электроснабжения коровника», Комсомольский р-н, с. Новый Мир ПИР и СМР

- Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-1 ПС Водозабор, замена опоры №66 Комсомольский р-н, с. Новый Мир (Инв.№ HB007658) (заявитель: КФХ Глушков Д.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж опоры №66 | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (УА20-1Н – 1 шт., альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 1 шт. |

- Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №66 ф-1 от ПС Водозабор - до границы заявителя Комсомольский р-н, с. Новый Мир, протяженностью 1,745 км (заявитель: КФХ Глушков Д.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,745 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 5,471 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 20 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-1Н – 1 шт., УП20-1Н (концевая) – 2 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 3 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 24 шт. |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10 | 6 шт |
| Монтаж разрядников УЗД 1.3 | 78 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 26 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB007658 | 1 шт. |

- Строительство до 150 кВт «ИСУЭ Комсомольского РЭС» Установка

счетчика э/э трехфазных присоединений косвенного с трансформаторами тока на вновь построенной ВЛ 10кВ г. Комсомольск-на-Амуре (заявитель: КФХ Глушков Д.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж ПКУ 10кВ | 1 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # ПКУ 10кВ |  | шт. | 1 |
|  | Итого: 1 |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Ведомость объемов работ №3

по объекту: Амурск, ст. Мылки, район КПД «Канализационная насосная станция»

- Строительство ВЛ 10кВ от опоры №7-01/1 ф-7 от ПС Болин, протяженностью 0,008 км (заявитель: администрация г. Амурск)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,008 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 0,025 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии HB040109 | - шт. |

- Строительство СТП 25кВа /10/0,4кВ г. Амурск (заявитель: администрация г. Амурск)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б стоек под конструкцию СТП (использовать стойки (СВ 105-5) | 1шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Примечание: СТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3 к ТТ№2с/22)

- Модернизация до 15 кВт «ИСУЭ Амурского РЭС» Установка счетчика э/э трехфазных присоединений на ВЛ 10кВ ф-7 от МТП 25/10/0,4кВ-новая (Инв.№НВ040751) (заявитель: администрация г. Амурск).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) |  | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.