Приложение № 3 к ТЗ

«

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,060 км. Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 1,0 МВА. Монтаж системы коммерческого учета электрической энергии - 1шт. для технологического присоединения заявителя Кузнецова Л.Т.

3. Строительство воздушной ЛЭП 6 кВ, протяженностью (60 метров проводом марки АС сечением не 50 мм2 от опоры 414-00/11 до проектируемой трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью свыше 150 кВт (Кузнецова Л.Т., Договор №ТПр 1128/21 от 14.07.21), расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 180 метров на северо-запад от дома 1б по ул. Индустриальной, кадастровый номер земельного участка 79:01:0200002:329.

- Установка опор одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ 105-5) – 2 шт. (проектируемые опоры обваловать привозным скальным грунтом)

- Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-3 1х50) – 60 м линии.

- Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 9 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- Монтаж горизонтальных заземлителей – 18 м. (сталь круглая диаметром 18 мм).

- Монтаж заземляющего спуска по телу проектируемых опор - 12 м. (сталь круглая диаметром не менее 10 мм).

- Установка линейного разъединителя на опору (РЛНД с 1-им заземляющим ножом) – 1 шт.

- Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных опорах – 2шт.

6. Строительство трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, с силовым трансформатором мощностью 1000 кВА каждый для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью свыше 150 кВт (Кузнецова Л.Т., Договор №ТПр 1128/21 от 14.07.21), расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, 180 метров на северо-запад от дома 1б по ул. Индустриальной, кадастровый номер земельного участка 79:01:0200002:329

- планировка площадей – 8,4 м2.

- устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,97 м3.

- монтаж фундамента под проектируемую КТП (Блоки ФБС 24.4.6 – 3,132 м3; Гравий М 800- фракция 20-40 мм, – 1,12 м3).

- забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м – 15 шт. (сталь круглая диаметром 16 мм).

- монтаж горизонтальных заземлителей – 71,5 м. (сталь круглая диаметром 12 мм).

- Щебень для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм – 12,24 м3.

- установка проектируемой КТП на фундамент – 1 шт. (КТПН- 1000/6/0,4 в комплекте с силовым трансформатором ТМГ 1000/6/0,4- 1шт.).

Поставку КТПН выполнить в соответствии с опросным листом (приложение № 6 к ТЗ).